附件1：人民医院多联机、分体机及中央空调清单

1、人民医院门诊，急诊，8号楼及全科美的多联机清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 室内机 | 752台 |
| 室外机 | 37套 |

- 2．人民医院三洋中央空调机组清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 2台 |
| 风机盘管 | 308台 |
| 冷却塔 | 1台 |
| 水泵 | 55kw2台 |
|  | 75kw2台 |
| 控制柜 | 1组 |

3．人民医院分体式空调清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 1.5p格力挂机 | 456台 |
| 2p格力挂机 | 119台 |
| 2p格力柜机 | 24台 |
| 3p格力柜机 | 72台 |
| 5p格力柜机 | 72台 |
| 3p美的顶机 | 36台 |
| 5p美的顶机 | 2台 |

附件2：多联机、中央空调及分体空调配件价格清单

美的多联机空调配件指导价格表

| 配件名称 | 类别/型号 | 配件价格（元） | 维修 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 | E705DHD-72D2YG | 10030 | 大修 |  |
| 压缩机 | E655DHD-65D2YG | 8490 | 大修 |  |
| 压缩机 | E405DHD-36D2YG | 6850 | 大修 |  |
| 压缩机 | E655DH-65D2YG | 5370 | 大修 |  |
| 四通阀 | HP≤16 | 410 | 大修 |  |
| 四通阀 | HP≥20 | 750 | 大修 |  |
| 室外主控板 | 8≤HP≤16 | 2200 | 中修 |  |
| 室外主控板 | HP≥18 | 2690 | 中修 |  |
| 变频模块 | 50A（PS22A79） | 4460 | 中修 |  |
| 室外风叶 | ZL-700*202*20-3N | 430 | 中修 |  |
| 室外交流电机 | HP≤16 | 1900 | 中修 |  |
| 室外交流电机 | HP≥20 | 2200 | 中修 |  |
| 室内电机 | 3≤HP≤5 | 820 | 中修 |  |
| 室内电机 | 10匹风管 | 1230 | 中修 |  |
| 室内电机 | 20匹风管 | 1560 | 中修 |  |
| 内机节流部件 | 外置全系列 | 700 | 中修 |  |
| 室内主控板 | HP≤3 | 690 | 中修 |  |
| 室内主控板 | HP≥5 | 760 | 中修 |  |
| 风机电源 | 全系列 | 640 | 中修 |  |
| 风机模块 | 15A | 780 | 中修 |  |
| 直流风机 | 全系列 | 2200 | 中修 |  |
| 室外机滤波板 | 全系列 | 1580 | 中修 |  |
| 外置排水泵 | 全系列 | 610 | 中修 |  |
| 铜管 | Φ6.4 | 40/米 |  |  |
| 铜管 | Φ9.5 | 45/米 |  |  |
| 铜管 | Φ12.7 | 45/米 |  |  |
| 铜管 | Φ15.9 | 50/米 |  |  |
| 铜管 | Φ19.1 | 65/米 |  |  |
| 铜管 | Φ22.2 | 80/米 |  |  |
| 铜管 | Φ28.6 | 100/米 |  |  |
| 铜管 | Φ31.8 | 130/米 |  |  |
| 铜管 | Φ38.1 | 170/米 |  |  |
| 冷凝水管 | DN25 | 8/米 |  |  |
| 冷凝水管 | DN32 | 10/米 |  |  |
| 冷凝水管 | DN40 | 10/米 |  |  |
| 冷凝水管 | DN50 | 15/米 |  |  |
| 冷媒（公斤） | R410a(Midea牌) | 85元 | 补充冷媒 |  |
| 冷媒（公斤） | R410a(Midea牌) | 85元 | 系统维修更换冷媒 | 中修 |
| 内机清洗 | 一台 | 高温杀菌清洗 | 一次 | 180元 |
| 外机清洗 | 一组 | 深度清洗 | 一次 | 500元 |
| (203355100708)线控器 | Ea | 多联式中央空调 |  | 345元 |
| (201186000054)风管机滤尘网组件 | Ea | 多联式中央空调 |  | 89元 |
| (201601300516)电子膨胀阀线圈 | Ea | 多联式中央空调 |  | 244元 |
| 膨胀阀组件 | Ea | 风机盘管 |  | 466元 |
| (202301300631)排气温度传感器 | Ea | 多联式中央空调 |  | 386元 |
| (202301300701)管温传感器 | Ea | 多联式中央空调 |  | 159元 |
| 通讯转换模块组件 | Ea | 多联式中央空调 |  | 324元 |
| 滤波板组件 | Ea | 多联式中央空调 |  | 828元 |
| 蒸发器部件 | Ea | 风机盘管 |  | 3162元 |

五.格力分体式空调配件单价表

| 项目 | 1.5P |  | 2P挂机 |  | 2P柜机 |  | 3P柜机 |  | 5P柜机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配件（元） | 维修（元） | 配件（元） | 维修（元） | 配件（元） | 维修（元） | 配件（元） | 维修（元） | 配件（元） | 维修（元） |
| 拆旧空调 |  | 110 |  | 130 |  | 130 |  | 180 |  | 250 |
| 安装旧空调 |  | 130 |  | 150 |  | 150 |  | 230 |  | 300 |
| 移旧空调 |  | 200 |  | 230 |  | 230 |  | 350 |  | 500 |
| 铁支架 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 60 |  | 60 |  |
| 不锈钢支架 | 72 |  | 85 |  | 85 |  | 150 |  |  |  |
| 加长铜管 | 90 |  | 110 |  | 130 |  | 160 |  | 180 |  |
| 小狮高温杀菌清洗 | 100 |  | 120 |  | 120 |  | 140 |  | 180 |  |
| 感温包 | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  |
| 格力遥控器 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  |
| 遥控接收板/操作板 | 90 |  | 110 |  | 130 |  | 150 |  | 220 |  |
| 室内机主板 | 170 |  | 170 |  | 190 |  | 210 |  | 270 |  |
| 室内机显示板 | 160 |  | 160 |  | 170 |  | 190 |  | 230 |  |
| 室内机风机电容 | 40 |  | 60 |  | 60 |  | 70 |  | 90 |  |
| 室外机压缩机电容 | 80 |  | 100 |  | 100 |  | 110 |  | 130 |  |
| 变压器 | 110 |  | 130 |  | 140 |  | 170 |  | 220 |  |
| 保险丝 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 压缩机 | 830 |  | 1210 |  | 1390 |  | 1810 |  | 2410 |  |
| 四通阀 | 190 |  | 210 |  | 230 |  | 270 |  | 340 |  |
| 内电机 | 130 |  | 160 |  | 170 |  | 230 |  | 270 |  |
| 外电机 | 220 |  | 270 |  | 290 |  | 340 |  | 390 |  |

六.大连三洋中央空调电机溶液泵及配件报价表

| 溶液泵型号 | 销售价格 （元） |
| --- | --- |
| L-216C4G-0408R-EH | 11000 |
| L-217C4G-0510R-EH | 11500 |
| L-316C4G-0610S-EH | 14100 |
| L-426C4G-0812U-E | 18100 |
| L-426C4G-0812U-EH | 18100 |
| L-119C4G-0510A-B | 8160 |
| L-216C4G-0510A-B | 11100 |
| L-223C4G-0510S-F | 11990 |
| L-326C4G-1015U-F | 17290 |
| L-125A4G-0305R2-B | 7100 |
| L-126A4G-0406S-B | 7300 |

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 销售价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 溴化锂溶液（全新，非再生溶液） | 50%，钼系列 | Kg | 58元/公斤 |
| 异辛醇 | 乙基已醇 | 瓶 | 300 |
| 钼酸锂 | MO=150PPM | 瓶 | 550元/公斤 |
| 真空泵油 | 68# | L | 110 |
| 冷水流量开关（替代品） | FQS-U30G | 个 | 1200 |
| 冷水流量开关（原装品） | BQS-C130PWK | 个 | 2350 |
| 铜温度传感器（仿制品） |  | 个 | 480 |
| 高再温度传感器 | TEK-86N001 | 个 | 850 |
| U型水银压力计 | 100mmHg | 个 | 550 |
| 隔膜阀皮垫 | DN-25 | 片 | 330 |
| 隔膜阀皮垫 | DN-25 | 片 | 350 |
| 钯管 | 0D9.52*L60*T0.25 | 个 | 3850 |
| 钯管加热器 | 220V,38W | 个 | 700 |
| 視液镜片（含厚、薄垫） | 0D88*T10 | 套 | 680 |
| G型压力传感器 | FSK-A01 | 个 | 1900 |
| 高再压力表（连成计） | -0.1~0.25MPa | 块 | 850 |
| 高再压力开关（替代品） | SNS-C102X | 个 | 635 |
| 真空泵 | PVD-180 | 台 | 8630 |
| 真空泵 | PVD-360 | 台 | 11000 |
| 变频器 | 3.7KW | 台 | 7200 |
| 变频器 | 5.5KW | 台 | 9150 |
| 变频器 | 7.5KW | 台 | 10000 |
| 变频器 | 11KW | 台 | 11000 |
| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 销售价格（含税） |
| C型机组电脑 | BME-D010 | 台 | 25000 |
| G型机组电脑 | TDE-AB10 | 台 | 16800 |
| G型机组控制基板 | TDE-AB21 | 台 | 8000 |
| G型机组排线 |  | 套 | 450 |
| 触摸屏（新型） |  | 台 | 41000 |
| 程序控制器（C型） | R4780C100 | 个 | 9500 |
| 程序控制器（G型） | RBC-2800C100 | 个 | 9500 |
| 光敏管（紫外线电眼） |  | 个 | 1200 |
| 离子棒（点火电极） | 各型号 | 支 | 1100 |
| 点火变压器 | S7200A100 | 个 | 2300 |
| 顶机空调电脑板 |  | 块 | 200 |
| 内机电机 | 220V | 个 | 200 |
| 空调水位开关 |  | 个 | 100 |
| 顶机排水泵 |  | 个 | 130 |
| 风机电容 |  | 个 | 40 |
| 风机盘管深度清洗 | 深度清洗 | 台 | 85 |
| 170接触器 | 配电柜 |  | 450 |
| 250接触器 | 配电柜 |  | 833 |
| 接触器CJ20-160 | 配电柜 |  | 552 |
| 接触器CJ20-63 | 配电柜 |  | 229 |
| 隔电开关QP | 配电柜 |  | 297 |
| 隔电开关250A | 配电柜 |  | 195 |
| 160A热过载开关 | 配电柜 |  | 72 |
| 16公斤Φ350 | 过滤器 |  | 2200 |
| 16公斤Φ250 | 过滤器 |  | 1000 |
| 16公斤Φ350 | D371蝶阀 |  | 850 |
| 16公斤Φ250 | D371蝶阀 |  | 610 |

附件3：多联机、中央空调及分体空调维保服务技术要求

一、多联机、分体空调维保服务技术要求（包括但不仅限于以下所述）

1、室内机深度清洗保养内容.

（1）清洗内机出风口、回风口。

（2）清洗内机过滤网（一年四次，手术室一周一次）。

（3）清洗室内机面板。

（4）清洗室内机内部管路、线路、电路板等部件上的灰尘、杂质。

（5）清洁室内机风轮。（视现场条件）

（6）做排水试验检查冷凝器排水是否通畅。

（7）检查内机接线端子有无松动，并紧固。

（8）检查内机电控板各插接件是否有虚接现象。

（9）检查内机电机有无异常噪音。

（10）检查内机与风道有无脱开与漏风现象。

（11）检查电源线是否老化。

（12）检查内机吊杆有无松动。

（13）检查空调是否出现故障，若出现故障则立即维修。

（14）开机20分钟以上检查各室内机效果。

2、室外机清洗保养内容

（1）清洗室外机机壳。

（2）清洗室外机风扇。

（3）清洗室外机内部管路、线路、电路板等部件上的灰尘、杂质。

（4）检查室外机有无异常噪音。

（5）紧固电源线，信号线接线端子。

（6）检查电源线是否老化。

（7）检查喇叭口连接处有无漏氟痕迹，并紧固喇叭口。

（8）检查室外机保温是否完好，不完整则修补。

（9）开机20分钟以上检查系统压力、电流，有无异常。

（10）检查室外机支架有锈蚀的须及时更换为镀锌防锈钢架，如不更换，合同期内发生因空调外机脱落造成人员伤害、财物损失等情况，依法追究中标单位责任。

二、中央空调维保服务技术要求

1、冷水机组的维保内容

1.1、 年度检查

乙方在协议期间每年为甲方做两次年检冷暖转换(春季开机及冬季关机)对机组进行全面检查，年检具体进行如下工作：

1.主机组检漏。

2.主机保养开机时每个月巡检一次。

4.检查及清理主机马达起动器及触点。

5.检查机组及设备状态。

6.检查油箱油位、油质。

7.检查机组设计运行水量。

8.检查主机控制器及马达起动运行情况。

9.检查吸气、排气温度。

10.确认是否需要更换润滑油，如需要则负责更换。

11.检查机组安全保护装置。

12.负责机组保温层的修复，并根据机组情况进行外保养。

13.如有需要更换干燥过滤器。

14.检查及调整主机，控制器安全保护及运行情况。

15.测试主机马达绝缘情况及运行电流。

16.清理起动柜及检查各主线接口。

17.检查控制回路的电压及电控柜升温。

1.2 常规检查

乙方每年为甲方提供不定期常规检查，完成后提交记录及检查报告，具体工作内容如下：

1.检查及调整主机，电脑安全保护机运行情况。

2.检查主机起动柜触点及控制器装置。

3.测试主机马达绝缘情况及运行电流。

4.清理起动柜及检查主线接口。

5.检查润滑油后如需要则更换新油。

6.检查控制回路的电压及电控柜升温。

2、重点巡检

2.1水泵

1.电机温升正常无异味；

2.轴封不漏水；

3.无异常响声和振动；

4.各配管接头和阀门不漏水；

5.各阀门开度位置合适；

6.轴承不缺油，温度不超过80℃；

7.基础减振装置及进出口软接头的减振效果良好；

2.2、冷却塔

1.进风百叶和风机保护罩上无杂物阻碍空气流通；

2.各配管接头和阀门不漏水；

3.集水盘的水位适中，无少水或溢水现象；

4.浮球阀动作灵活，出水正常；

5.风机运转平稳，无异常噪声和振动；

6.布水器孔眼无堵塞现象；

2.3系统设备维护要求

2.3.1、风机盘管的维护要求

1.过滤网一年清洗四次；

2.滴水盘一年清洗两次；

3.盘管视翅片间附着的粉尘情况，一年吹吸一次或用水清洗一次，翅片有压倒的要用齿梳梳好；

4.根据风叶叶轮沾污粉尘情况，一年清洁一次；

5.管接头或漏水要及时修理或更换；

6.滴水盘、水管、风管保温层损坏要及时修补或更换；

7.温控开关动作不正常或控制失灵要及时修理或更换；

8.风机盘管不使用时，盘管内要保证充满水。以减少管道腐蚀，在冬季不使用的盘管，且无采暖的环境下要采取防冻措施，以免盘管冻裂；

2.3.2、冷却塔的维护保养要求

1.风机皮带两周检查一次，调节松紧度或进行损坏更换；

2.两周检查一次风机叶片与轮彀的连接松紧情况及叶片角度是否变化；

3.布水装置一般一个月清洗一次，要注意布水的均匀性，发现问题及时调整；

4.填料一般一个月清洗一次，发现的损坏的要及时填补或更换；

5.一般一个月清洗一次集水盘和出水口过滤网；

6.减速箱中油位一个月检查一次，达不到油标规定位置要及时加油，此外，每运行六个月检查一次油的颜色和粘度，达不到要求必须更换；

7.风机轴承使用的润滑油一年更换一次；

8.电机的绝缘情况一年测试一次；

9.冷却塔的各种钢结构需要防腐的两年进行一次除锈刷漆工作；

2.3.3水泵的维护保养要求

1.每天检查轴承的润滑油位情况，缺油时要及时添加；

2.每天注意紧固松动的地脚螺栓和连接螺栓的螺丝；

3.每天检查轴封是否漏水，随时进行调整和损坏更换；

4.视情况一至两年对泵体刷一次油漆；

5、控制系统的维护保养要求

检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

三、乙方责任

1、针对医院空调运行的特点，中标方派专业技术人员对所有空调进行开启关停运行管理，在空调运行时段每月一次，避开高峰时间，利用空调使用前或闭场停机后空闲时段对空调末端设备进行调整、检查、润滑、清洁、处理等维护工作，以保证空调正常安全工作。

2、对所保养的空调提供7*24小时管理，提供两个以上的急修联系电话，接到急修报障电话后，30分钟之内赶到现场抢修，尽快恢复空调正常运行。

3、每年夏天、冬天空调设备运行前，必须对设备进行检查保养、调试，设备使用过程中进行每月、每季度巡检并做好相关记录，由空调使用管理单位（马鞍山市人民医院）确认。

4、本项目履约保证金为合同价的5%，中标方在中标通知书发出后签订合同前向采购人缴纳, 质保期按合同规定。（中标方提供的履约保证金应以银行转账形式提供的，与此有关的费用由中标方承担。中标方未能履行其合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。）

5、中标方施工须满足国家规范和相关行业要求，应作好维护、检测检修等记录，并保存好资料。

6、中标方必须遵守国家、省、市、县及行业的有关规章制度文明施工，不得破坏办公楼内其它设施。中标方须承担处理项目中相应产生的安全保卫工作及非夜间处理项目照明的责任，对因中标方责任造成的人员伤亡事故，中标方承担全部责任。

7、中标方的清洗、维保人员服务时，必须具备上岗证、高空作业证，中标单位需为其购买有效期内的人身意外伤害险及社保。（投标文件中社保缴纳名单里须看到驻点工程师姓名）。

8、中标方维护人员主动遵守医院管理各项规章制度，针对医院的特殊重要性，保证进入医院维护空调的工作人员定员定岗（3人长期驻点）并提供全天候服务，人员均经过严格培训且有国家相关部门颁发的专业维修资格证件，具有从事相关工作的经验。

9、更换任何新配件时前需采购方工程师确认并签字为证。质保期内部分因质量原因损坏，由中标方负责更换；

10、维护保养及维修需更换的部件均不得低于原有品牌质量及档次。

四、考核制度

1、维保实施的质量和细节达不到空调售后服务要求的，中标方应及时返工，否则不予支付维保费用。

*2、中标方需承诺在空调维保期间，因维保工作不到位或操作不规范造成的机组铜管、机组本体等损坏，经鉴定确定后，由中标单位全额赔偿。（投标文件中需提供承诺书，格式自拟）

3、接到报修电话后要求在2个小时内到达故障现场，每迟到一次扣除 100元。定期的维护保养项目，每次维保由采购人确认签字方有效，每少签一次扣除100元。维修现场卫生情况没有恢复的每次扣除100元。维修过程中造成其他财物损坏的，除了要赔偿损失外，每次扣除200元。

4、在空调设备运行期间，如因中标方原因故障停机超过12小时，扣罚全部项目款的1%，每超延误1小时扣罚全部项目款的0.5%，超过48小时，招标方有权解除合同，追究中标方责任，并扣罚全部项目款的1%；投标单位有其它违约责任，采购人有权视情况进行处罚。

- 五、商务要求：:

1、乙方履行维修保养服务、更换零配件得到甲方签字确认后生效，保养内容经甲方验收合格后，甲方每半年支付1次，乙方提供合法有效的含税发票后支付维保费及配件费。维保开始时间以甲方发出维保通知为准。

2、履约保证金：

中标人在正式签合同前须向招标人交纳履约保证金，金额为中标价的5%。

3、中标方的清洗、维保人员服务时，必须具备上岗证、高空作业证，中标单位需为其购买有效期内的人身意外伤害险及社保。（投标文件中社保缴纳名单里须看到驻点工程师姓名）。