马鞍山市人民医院污水运营采购需求

- 项目概况

马鞍山市人民医院秀山院区污水处理站采用生化处理+消毒工艺，消毒工艺采用单次氯酸钠消毒工艺，排放标准须达到《医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后排放至马鞍山市市政污水收集管网。年排污量约21900吨，总预算金额9.6万元/年。

二、运营内容

1、负责马鞍山市人民医院秀山院区污水处理站日常运营管理全部内容，污水处理站的范围界定为污水站格栅渠进水口至污水站消毒池排入市政管井口止。运营管理具体包括污水处理运行中日常的设备维护保养、水质监测、设施及污水站内进出水管网等运营维护，运维人员配备及管理（运维人员工资福利、安全防护）、安全管理、运维方案及记录、技术资料等档案管理、信息汇报等保证正常运营的所有内容。污水处理运营所需的药剂、水电费由招标人承担。污水站设备保修由建设方在保修期内承担。

2、服务期内污水处理运营管理所包含的全部内容，包括水处理站内设备日常维护检修、设备及进出水管网等运营维护、水质监测、相关人员配备以及培训与管理、安全管理、运维记录及技术资料等档案管理、信息汇报等保证污水站正常运营的所有内容。（在线监测设备和系统不在本次招标范围。）

三、运营管理要求

（一）、污水站出水排放要求：符合《 医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准，其主要指标见下表：

| PH（无量纲） | COD （mg/l） | BOD （mg/l） | SS （mg/l） | 粪大肠菌群数（MPN/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.0-9.0 | ≤250 | ≤100 | ≤60 | ≤5000 |

（二）、进出水水质监测要求：

- 运营方自检：中标运营单位需安排技术人员，对污水处理站的进水、出水进行取样检测分析， 正常情况下每周对水样进行不得少于 1 次的检测（如遇水质变化需加大检测频率），保证污水排放符合《 医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。每周实验数据汇总整理成实验报表，每月定期汇总实验记录上报医院；

- 第三方检测：中标运营单位每季度委托环保局环境监测站或有 CMA 资质的第三方机构对出水水质进行取样检测，并将检测报告提供给招标人，保证符合《 医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。

- 招标人抽检：招标人有权不定期自行或委托第三方对出水水质进行检测，合同期内累计三次不达标的，招标人有权单方面解除合同。

- 环保部门监测：负责对接服务环保主管部门按国家有关规定定期进行监测（强制监测）；

- 将相关监测数据登记在册，定期汇总实验记录上报医院，保证污水排放符合《 医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。

(三）、设备及系统的管理要求：

1、完善设备、设施资料，制定设备、设施维护保养制度，并严格执行，各种设备要精心保养维护，保持其处于最佳工作状态。

2、污水处理系统运行期间要认真巡回检查，并做记录，发现异常情况及时妥善处理，跟踪处理结果及其对污水处理系统带来的影响。在系统运行过程中要保证有专人看管。

3、派维护保养人员对污水站运行设备进行维护保养，保存设备维护保养记录，形成设备维护记录档案。建立运行管理制度、设备操作规范及危险药品污水处理站托管运营服务管理制度等相关制度并统一定制上墙。

4、运行技术人员和设备维护人员，全天待令，一旦接到医院污水站现场操作人员反应设备故障， 数据异常的报告，2h 以内到达现场，处理问题。

5、中标人应将运营记录、设备维护记录、检修记录、操作人员交接班记录、加药记录、季度运营报告及每季度的检测报告，按季度汇总报送招标方。

（四）人员要求：

- 中标人提供2名技术操作工提供驻点服务，安排人员负责现场职守巡查维护以及相关协调工作。人员固定，具有污水处理设施维保的经验，持证上岗，操作人员须熟练掌握设备的操作流程，严格按规范操作；设备维护人员需熟练掌握设备、设施的性能并能处理机器的故障，确保机器正常运转。

- 运营管理及操作人员应经过系统的岗前培训，熟悉环保相关法律法规知识。对运营管理及操作人员建立定期考核和持续培训制度。

- 招标人有权撤销中标人不合格的项目负责人及相关工作人员，中标人并须及时更换和补充服务人员；

- 中标人负责派出工作人员的所有福利待遇、安全防护，工作期间造成的一切损伤由中标人负责。

（五）、其他要求与约定

- 在日常运营活动中，应充分考虑环境影响，保持地面和设备表面清洁，维护良好周边的环境。

- 应建立运行管理制度、设备操作规范及危险品管理等相关制度并统一定制上墙。

- 为保证保持污水处理设备、设施的正常运转，污水处理系统运行期间要督促操作人员认真巡回检查，负责设备、设施的日常维护、保养和检修工作，并做记录，形成设备巡检以及维护记录台账档案，发现异常情况及时妥善处理汇报。

- 负责与市环保部门的业务联系，做好环保部门检查时的接待工作，并安排专人参加环保部门年度培训，取得当地环保部门认可的培训结业证书等有效证件。

- 制定完善的应急预案，如若污水站出现停电，停机维护，出水异常等情况，应立即采取应急处理措施，保证正常排放，并及时向招标人相关部门汇报。

- 中标人需在招标人管理及要求下规范完成污水处理站管理服务，在托管期间确保污水达标排放，应承担因运营过失而造成的一切后果（含因环保监测不合格的罚款）以及任何处罚或整改，招标人有权追偿，并有权单方面终止托管运营服务合同。

- 中标人负责运营期间人、材、物的安全防范和意外情况的应急处理，承担一切安全责任。

- 中标人负责保证达标排放，如污水排放指标超标，由此发生的一切损失由中标人承担。中标人承担因运营过失而造成的一切后果（含因环保检测不合格的罚款）。中标人在托管期间确保污水达标排放，任何处罚或整改，招标人有权追偿，并有权单方终止托管运营服务合同。

- 消毒药剂质量原因导致的出水消毒出水异常不由中标人负责。

四、现场踏勘

招标人不安排踏勘现场，投标人如需现场踏勘可前往项目运营现场踏勘并了解项目及设备实际情况。

五、商务要求

1、提供服务按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、合同期限：服务期1年。

3、进场时间要求：自签订合同之日起 7个工作日内，服务人员进场工作。

4、付款方式：合同款每季度结算一次。中标人切实履行了该季度的全部合同义务后，将正规的发票及环保检测合格的报告等材料交付招标人，由招标人审核合格后支付该季度的合同款。（中标人需缴纳10%中标款为履约保证金）

5、污水处理站所需水、电及消毒药剂由招标人承担。

六、对运营服务的监督与整改

1、合同期内中标单位必须依据招标方及相关部门政策、规范、文件要求进行运营管理服务，并无条件接受招标方以及相关主管部门的随时抽查及监管，提供所需的一切技术及运行资料。

2、现场督查过程中发现任何问题招标方有权在包括但不限于本招标文件中规定的相关情况或服务缺陷予以监管扣款，视情况每次予以 200 元及以上罚款。 在自检、抽检或行业主管部门检查过程中，出现一次出水水质不达标或造成其他污染的，招标方有权扣除 1%及以上的年度服务费用，并视情节轻重追究相关责任。任一年度出现三次以上的，招标方有权按上述内容扣除相关服务费用后，与中标方解除合同。因出水水质不达标导致或造成其他污染而导致招标方被行业主管部门通报或处罚的或出现其他影响恶劣情形的，招标方有权在追究中标方责任后与中标方解除合同。