污水处理站整体运营管理

质量及技术要求

一、运营管理质量及技术要求

1、项目情况

1）项目概况：马鞍山市人民医院秀山院区污水处理站采用生化处理+消毒工艺，消毒工艺采用单次氯酸钠消毒工艺，排放标准须达到《医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准后排放至马鞍山市市政污水收集管网。污水处理站设计日处理量600吨/天，实际日处理量按600吨/天计，总预算金额9.6万元/年。

2）采购范围：马鞍山市人民医院秀山院区污水处理站运营管理全部内容、劳动安全及达标排放责任，污水处理站的范围界定为污水站格栅渠进水口至污水站排口。运营管理具体包括污水处理站运营管理、设备维护保养及污水站内进出水管网等运营维护，污泥管网维修、压滤收集处理，空气及土壤污染防治，水质检测及分析化验，运维人员配备及管理（运维人员工资福利、安全防护、安全管理、运维方案及记录、技术资料等档案管理、信息汇报等保证正常运营的所有内容）。污水处理运营所需的药剂、水电费由采购人承担。具体质量及技术要求见下表。

2.质量要求

1）污水站出水排放要求：

污水站出水排放标准，主要指标见下:

| 排放口名称 | PH | COD （mg/l） | BOD （mg/l） | SS （mg/l） | 氨氮 （mg/l） | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 信息来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马鞍山市人民医院秀山院区污水站排放口 | 6-9 | 250 | 100 | 60 | - | 5000 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准 |

马鞍山市人民医院秀山院区污水站已实现水质在线监测设备与生态环境部门的联网，中标人需保证排放口长期稳定达标，因出水水质不达标导致或造成其他污染而导致采购方被行业主管部门通报或处罚的或出现其他影响恶劣情形的，采购方有权在追究中标方责任后与中标方解除合同。

- 污水站废气排放要求：符合《 医 疗 机 构 水 污 染 物 排 放标 准 》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，具体要求见下表

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m³） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m³） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m³） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） | 1% |

3）污水站污泥处置要求： 符合《医疗机构水污染物排放标准

（GB18466-2005）中的污泥控制与处置要求，定期压滤暂存最终由中标人交有资质的第三方单位处置。

- 现场踏勘

投标人需前往项目运营现场踏勘并了解项目及设备实际情况，在投标报价中须考虑运营服务过程中须投入的人员、试剂、仪器及办公设备等内容（除现有配置外的设备由中标方根据需求自行添加），中标后采购人不再另行支付除运营管理费外的任何费用，且合同期内污水处理服务费单价不予调整。

4.运营内容

服务期内污水处理运营管理所包含的全部内容，包括提供污水处理站内设备运营维护、污泥收集、每年清理池底至少1次、设备日常维护检修更换（含500元以内设备或配件）、水质检测及分析化验、相关人员配备以及培训与管理、安全管理、运维记录及技术资料等档案管理、信息汇报等保证污水站正常运营的所有内容。

5.运营要求

5.1.进、出水水质监测要求：

- 运营方自检：运营单位安排专职实验人员，对污水处理站的进水、出水进行取样检测分析，每周对各排放口水样进行不得少于 1 次的检测，保证污水排放符合相应排放口的排放标准。每周实验数据汇总整理成实验报表，每月定期汇总实验记录上报医院。

- 第三方检测：运营单位按照以下频率定期委托环保局环境监测站或有 CMA 资质的第三方机构对各院区排放口出水水质进行取样检测，检测频率如下。（检测频率来源于医疗机构水污染物排放标准《GB18466-2005》）

| 指标名称 | PH | COD | BOD | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群数 | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测频率 | 1次/季度 |  |  |  |  | 1次/月 | 1次/季度 | 1次/半年 |

3、采购人抽检：采购人有权不定期自行或委托第三方对出水水质进行检测， 合同期内累计三次不达标的，采购人有权单方面解除合同，并且不需要支付任何赔偿或补偿。

4、环保部门监测：环保部门按国家有关规定进行监测（强制监测）。

5、将相关监测数据登记在册，定期汇总实验记录上报医院，保证污水排放符合各排口排放标准。

6、监测频率

1）粪大肠菌群数每月监测不得少于1次。采用含氯消毒剂消毒时， 接触池出口总余氯每日监测不得少于2次。

2）肠道致病菌主要监测沙门氏菌、志贺氏菌。沙门氏菌的监测， 每季度不少于1次；志贺氏菌的监测，每年不少于2次。结核病医疗机构根据需要监测结核杆菌。

3）收治了传染病病人时应加强对肠道致病菌和肠道病毒的监测。同时收治的感染上同一种肠道致病菌或肠道病毒的甲类传染病病人数超过5人、或乙类传染病病人数超过10人、或丙类传染病病人数超过20人时，应及时监测该种传染病病原体。

4）理化指标监测频率：pH 每日监测不少于2次，COD和SS每周监测1次，其他污染物每季度监测不少于1次。

5）采样频率：每4小时采样1次，一日至少采样3次，测定结果以日均值计。

5.2.设备及系统的管理要求

1）完善设备、设施资料，制定设备、设施维修保养制度，并严格执行，各种设备要精心保养维护，保持其处于最佳工作状态。维保过程中，500元以内的设备或配件，采购费用由运营方承担，并由运营方免费安装维修调试；超过500元以上的设备或配件，由采购人采购，采购费用由采购人承担，运营方负责免费安装维修调试。

2）污水处理系统运行期间要认真巡回检查，并做记录，发现异常情况及时妥善处理，跟踪处理结果及其对污水处理系统带来的影响。在系统运行过程中要保证有专人看管。

3）派维护保养人员对污水站运行设备进行维护保养，保存设备维护保养记录，形成设备维护记录档案。建立运行管理制度、设备操作规范及危险药品污水处理站运营管理服务管理制度等相关制度并统一定制上墙。

4）运行技术人员和设备维修人员，全天待令，一旦接到医院污水站现场操作人员反应设备故障30分钟以内到达现场，处理问题。

5）中标人应将运营记录、设备维护记录、检修记录、操作人员交接班记录、加药记录、季度运营报告及每季度的检测报告，按季度汇总报送采购方。

6）按照合同要求，合同执行完后保证所移交的设备完好，若设备损坏，按照市场价格扣除相关维修费用。

5.3.人员要求

1）中标人提供2名持证技术操作工驻点服务，安排人员负责 24 小时现场职守巡查维护以及相关协调工作。人员固定，具有污水处理设施维保的经验操作人员，具备污废水处理工证书且为投标人正式员工（提供相关证书，同时提供操作人员在投标人企业最近6个月社保证明材料），须熟练掌握设备的操作流程，严格按规范操作；设备维护人员需熟练掌握设备、设施的性能并能处理机器的故障，确保机器正常运转。

2）运营管理及操作人员应经过系统的岗前培训，熟悉环保相关法律法规知识。对运营管理及操作人员建立定期考核和持续培训制度。

3）采购人有权撤销中标人不合格的项目负责人及相关工作人员，中标人并须及时更换和补充服务人员；

4）中标人负责派出工作人员的所有福利待遇、安全防护，工作期间造成的一切损伤由中标人负责。

5）项目工程技术人员资质要求：

（1）机电工程专业相关证书；

（2）具有有效的安全员B证；

（3）环保相关专业工程师证书。

*提供相关证书的人员名单，必须在投标人企业最近3个月社保证明材料目录内。

6.其他要求与约定

1）在日常运营活动中，应充分考虑环境影响，保持地面和设备表面清洁，维护良好周边的环境。

2）应建立运行管理制度、设备操作规范及危险品管理等相关制度并统一定制上墙。

3）为保证保持污水处理设备、设施 24 小时正常运转，污水处理系统运行期间要督促操作人员认真巡回检查，负责设备、设施的日常维护、保养和检修工作，并做记录，形成设备巡检以及维护记录台账档案，发现异常情况及时妥善处理汇报。

4）对污水处理站运行产生的污泥定期压滤并打包按环保规范要求处置。

5）负责与市环保部门的业务联系，做好环保部门检查时的接待工作， 并安排专人参加环保部门年度培训，取得当地环保部门认可的培训结业证书等有效证件。

6）制定完善的应急预案，按照院部要求组织应急预案演练，每年不少于一次，如若污水站出现停电，停机维护，出水异常等情况，应立即采取应急处理措施，保证正常排放，并及时向采购人相关部门汇报。

7）中标人需在采购人管理及要求下规范完成托管服务，在托管期间确保污水达标排放，中标人应承担因运营过失而造成的一切后果（含因环保监测不合格的罚款）以及任何处罚或整改，采购人先行承担后有权向中标人追偿，并有权单方面终止运营管理服务合同。

8）中标人负责运营期间人、材、物的安全防范和意外情况的应急处理， 承担一切安全责任。

9）发生纠纷，应友好协商，协商不成，约定由采购人所在地法院管

辖。

7.对运营服务的监督与整改

1）合同期内中标单位必须依据采购方及相关部门政策、规范、文件要求进行运营管理服务，并无条件接受采购方以及相关主管部门的随时抽查及监管，提供所需的一切技术及运行资料。

2）现场督查过程中发现任何问题采购方有权在包括但不限于本采购文件中规定的相关情况或服务缺陷予以监管扣款，视情况每次予以 200 元及以上罚款。 在自检、抽检或行业主管部门检查过程中，出现一次出水水质不达标或造成其他污染的，采购方有权扣除 1%及以上的年度服务费用， 并视情节轻重追究相关责任。任一年度出现三次以上的，采购方有权按上述内容扣除相关服务费用后，与中标方解除合同。因出水水质不达标导致或造成其他污染而导致采购方被行业主管部门通报或处罚的或出现其他影响恶劣情形的，采购方有权在追究中标方责任后与中标方解除合同。

8.日常工作安排内容：

1、每日完成的工作内容

1)填写交接班记录，查看了解上一班次运营记录、交接班留言及有无异常情况记录。

2）早班完成污水站现场卫生的打扫，包括值班室、加药间、一体化设备外立面、污水站公共区域等，保持污水站干净整洁。

3）早班完成设备运行状态的巡检工作，确保全部设备处于正常工作状态，如有异常及时上报项目主管工程师。

4）每1h巡查一次污水站各工艺段、各开启设备、各池体运行情况并做运营记录，巡查全部工艺段、全部开启设备、各池体运行是否正常，如有异常及时判断处置，无法及时处置的问题上报项目主管工程师。

5）早班完成消毒药剂的药剂添加和配置，确保消毒药剂按标准要求配置和投加。

6）根据调节池内水位实时观察和调整提升泵，控制进水流量。

7）观察个工艺段水质变化，如出现水质异常波动，如泡沫增多、透明度降低、水体颜色发暗、浑浊度明显增加等异常情况及时上报项目主管工程师。

8）每日不少于3次测定消毒池出水余氯数值，及时调整消毒药剂投加量，以确保消毒池出水余氯在合理区间，确保消毒稳定达标排放。

9）清理格栅渠附着杂物，对格栅渣完成打包暂存；打扫标准化排口卫生，刷洗巴士计量槽，保持干净整洁。

10）对来访人员进行登记和接待，如主管部门检查指导、上级领导检查指导、公司安排的巡检和维修保养等，拒绝无关人员进去污水站操作区域。

2、每周完成的工作内容

1）由项目主管工程师完成对污水站全部设备的巡检和保养，确保全部设备机油液位正常，无跑冒滴漏，无异常，设备均处于良好状态。

2）对一周内运营记录做检查和评估，了解掌握污水站运行状况，有问题及时指导和纠正。

3）取进出水水质，交实验室做化验分析，了解和掌握污水站进出水水质指标，确保正常稳定达标。

4）由项目主管工程师完成对污水站各工艺段运行的勘察和评估，确保工艺运行平稳，水质无明显波动。

5）检查现场卫生执行和落实情况，确保污水站区域卫生干净整洁；检查运营记录填写是否符合规范，检查值班人员在岗及工作纪律是否符合岗位职责规定。

3、每月完成工作内容

1）完成一次污水站操作工人的培训；完成一次污水站的安全培训、安全检查。

2）整理递交运维记录及技术资料等运行资料。

- 粪大肠菌群数监测不得少于1次。

4、其他检测要求：运营单位按照以下频率定期委托环保局环境监测站或有 CMA 资质的第三方机构对各院区排放口出水水质进行取样检测，检测频率如下。（检测频率来源于医疗机构水污染物排放标准《GB18466-2005》）

| 指标名称 | PH | COD | BOD | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群数 | 沙门氏菌 | 志贺氏菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测频率 | 1次/季度 |  |  |  |  | 1次/月 | 1次/季度 | 1次/半年 |

9.服务期（运营管理期限）及进场时间要求：服务期限为一年。自签订合同之日起五个日历日内进场。

10、附件：500元及以下配件明细表

| 设备名称 | 配件明细 |
| --- | --- |
| 提升水泵 | 水封圈 |
|  | 线圈 |
|  | 水泵底座 |
| 曝气风机 | 液压油 |
|  | 皮带 |
|  | 过滤网 |
|  | 压力阀 |
| 加药设备 | 加药泵 |
|  | 管道阀门 |
|  | 加药管道 |
| 配电柜电器元件 | 断路器 |
|  | 继电器 |
|  | 漏电保护器 |
|  | 热电保护器 |
|  | 旋钮开关按钮 |

### 二、商务要求

1、提供服务按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、运营管理服务

2.1、针对本项目成立健全的专业小组，分管组长亲自负责，分工明确（应有具体成员名单，包括姓名、所在投标人的职务、职称、联系方式等）；

2.2、管理人员要做到24小时手机开机，投标人应设有24小时热线客户咨询服务、投诉举报电话，有专人接听记录、受理；

2.3、有服务保障措施，如对服务态度、服务质量较差的业务人员有具体处罚办法。

3、履约保证金

3.1、在合同签订前，成交供应商向医院财务科缴纳中标价5%履约保证金。

3.2、履约保证金作为履行合同的履约保证。

3.3、履约保证金返还：合同期满后10日内按扣除违约金后的余额无息返还。

4、进驻响应：合同签订后，接到采购人通知7个日历日内，安排相应人员全部进岗，并履行相应的岗位职责，并将全部进驻人员资料（包括身份证及相关证件复印件等）提交采购人验收备案。

5、合同期限：服务期1年。

6、付款方式：合同款每季度结算一次。中标人切实履行了该季度的全部合同义务后，将正规的发票及环保检测合格的报告等材料交付采购人，由采购人审核后支付该季度的合同款。

7、污水处理站所需水、电及消毒药剂由采购人承担。