采购内容及总体要求

一、设备总体要求：

1：产品必须具备国家药监部门颁发的医疗器械注册证；

2：医用级无油涡旋空压机安装服务要求

技术参数如下：

1、型号: 标准机组
2、功率: 7.5-11KW主机台数: 1台
3、标配异步电机和主机总成*1台
4、防护等级: IP67
5、电压: 380V
6、压力: 0.8-1Mpa;流量: 800L/min;噪音:不高于60dB(a)控制方式:
7、压力传感器和3英寸以上显示屏自动控制最小上下限压差0.8bar
具备台数控制顺序运行、 停止功能

8、现有尺寸：基础890mm*1100mm,1100mm一边靠墙

9、安装地点：急诊6楼顶，无楼梯上楼顶。

二、服务要求：

中标供应商需要提供安装方案：

1、明确吊装方案。

2、安装方必须有安装资质（机电安装资质或压力容器安装设备资质）。

三、技术要求：

1、中标供应商需按采购方需求安装、调试到位。

2、参与安装技术人员必须具有作业人员上岗证书，设专人进行现场监管。拆卸、搬迁和安装过程中，不得损坏其它公共设施及个人。财产，文明施工，工完场清。维保施工过程中，正确使用各种操作工具，确保维保施工人员和采购人相关工作人员的人身和财产的安全。

3、安装施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空施工必需配戴安帽及安全带。因维保施工发生任何安全意外事故及违规造成医院相关工作人员的人身和财产损害和损失的。将由中标单位承担一切经济和法律责任。

4、标书内须列出服务期间免费提供的备品（空滤、油滤、机滤）、备件数量、种类、规格明细表，服务期间所提供的辅助材料及免费提供的备品、备件质量，必须符合国家相关要求，需与原设备匹配的必须匹配。

四、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其

投标文件的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文

件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准

及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强

制性要求。

2.1投标人须在投标文件技术标中提供所投医用级无油涡旋空压机的医疗器械注册证复印件和医疗器械注册登记表复印件（医疗器械注册证批准日期为 2015 年 10 月 1 日以后的，无需提供医疗器械注册登记表），否则视为商务要求未完全响应。

3、技术支持

3.1 中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2 中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1 中标人须提供至少 2年的免费质保服务（自验收合格之日起

计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，

应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件

清单所报价格供应原厂零配件等。

4.2 中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇

到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3 售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须 2 小时

内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 2 小时内到达

现场,2小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备

件供招标人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免

费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、供货期：自合同签订之日起 2日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院急诊科6楼。

8、验收：

8.1 招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。

招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验

收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验

收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及需

要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家

参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报

请质检机构参加验收。

2、付款：验收合格按医院流程首付90%，余款1年后付10%。

3、进场时间：合同签订之日起 1日内进场。