马鞍山市人民医院本部及东院消防设施采购和安装

项目参数

投标方资质：投标人营业执照须包含消防器材销售

质保期：1年

预算：预算为11.7万元。

服务内容：

- 中标方需对马鞍山市人民医院本部及东院消防设施进行采购安装，详见清单。

付款方式：更换维修并调试完毕后支付合同价款90%,质保期结束后支付尾款。

招标方式：采用竞争性谈判（最低价）进行招标。

附表：

附1：东院消防系统维修更换预估项目

| 人民医院东院消防系统维修更换项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 位置 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 稳压泵 | 屋顶 | XBD5.0/1W-SNL | 台 | 1 |
| 2 | 热继电器 | 住院楼13层 | JR36-20 | 个 | 2 |
| 3 | 水泵房泄压阀 | 地下室 | DN100 | 个 | 1 |
| 4 | 沟槽闸阀 | 地下室 | DN100 | 个 | 1 |
| 5 | 卡箍 | 地下室 | DN100 | 个 | 4 |
| 6 | 电接点压力表安装 | 地下室 | DN25/1.6MPa | 个 | 1 |
| 7 | 应急电源主板 | 消控室 | TY-D-3KVA-ZBJ | 个 | 1 |
| 8 | 主板电源 | 消控室 | TH220X03N-220AC | 个 | 1 |
| 9 | 蓄电池 | 消控室 | TY-NP12-380 | 个 | 36 |
| 10 | 1#应急电源调试 | 消控室 |  | 个 | 1 |
| 11 | 防火门更换 | 住院楼13层 | 甲级钢质防火门（带视口） | m2 | 3.24 |
| 12 | 防火门更换 | 住院楼10层 | 甲级钢质防火门（带视口） | m2 | 3.13 |
| 13 | 防火门更换 | 门诊楼检验科 | 甲级钢质防火门（带视口） | m2 | 3.3 |
| 14 | 防火门更换 | 门诊楼检验科 | 甲级钢质防火门 | m2 | 3.3 |
| 15 | 防火门更换 | 地下室 | 甲级钢质防火门（带视口） | m2 | 3.84 |
| 16 | 送风电机更换 | 地下室 | 15kw | 台 | 2 |
| 17 | 空气开关 | 地下室 |  | 个 | 1 |
| 18 | 控制与保护开关 | 地下室 | cps45 | 个 | 1 |

附2：本部消防系统维修更换预估项目

| 人民医院消防系统维修更换项目表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 位置 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 防火卷帘门远程启动失灵 | 急诊四楼 |  | 点位 | 1 |
| 2 | 防火卷帘门远程启动失灵 | 门诊三楼 | 位置编号：198/197/196 | 点位 | 3 |
| 3 | 防火卷帘门远程启动失灵 | 门诊二楼 | 位置编号：166 | 点位 | 1 |
| 4 | 防火卷帘门远程启动失灵 | 门诊一楼 | 位置编号：160 | 点位 | 1 |
| 5 | 2#稳压泵控制箱 | 2号楼 | 4KW | 台 | 1 |
| 6 | 3#稳压泵控制箱 | 3号楼 | 2.2KW | 台 | 1 |
| 7 | 4#稳压泵控制箱 | 4号楼 | 4KW | 台 | 1 |
| 8 | 电接点压力表安装 | 2、3号楼 | DN25/1.6MPa | 个 | 3 |
| 9 | 2#3#4#楼立管腐蚀更换 | 2、3、4号楼 | 镀锌钢管DN100 | 米 | 80 |
| 10 | 穿楼板孔洞破凿恢复 | 2、3、4号楼 | DN165 | 个 | 10 |
| 11 | 水箱爬梯 | 屋面高位水箱 | 焊接成品 | 米 | 4 |
| 12 | 试水管引入排水井 | 楼层及地下室 | 镀锌钢管DN25 | 米 | 50 |
| 13 | 水泵房泄压阀 | 消防泵房 | DN150 | 个 | 1 |
| 14 | 水泵房泄压阀 | 消防泵房 | DN100 | 个 | 2 |
| 15 | 水泵房探测器移位 | 消防泵房 | 报警探测器移至顶面 | 个 | 15 |
| 16 | 2#湿式报警阀漏水更换 | 2号楼报警阀间 | ZSFZ-150 | 套 | 1 |
| 17 | 风机控制箱 | 门诊楼地下室 | 低、高速切换 | 台 | 1 |
| 18 | 排烟风机更换 | 门诊楼地下室 | 7.5/11KW双速风机 | 台 | 1 |
| 19 | 气体灭火控制器维修 | 门诊楼地下室 | 气体灭火控制器维修/鼎信 | 台 | 1 |