马鞍山市人民医院东院2期21台

电梯维保服务要求

一、情况说明：人民医院东院2期21台电梯维保招标。

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：竞争性磋商。

2、项目控制金额：8.4万元/年（（中标日开始为期一年）。

3、项目控制年限：一年。

| 区域 | 电梯台数 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 东院（2期） | 21台 | 奥的斯电梯 |
| 具体参数见附件1 |  |  |

（ 二）服务要求

一、投标人资质

1、投报单位必须是经中华人民共和国工商、税务登记注册的独立法人或总公司授权的分公司；

2、具有企业营业执照；

3、具有税务登记证、组织机构代码证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）；

4、法定代表人及被委托人身份证复印件；

5、法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；

6、乙方单位需具有特种设备关于电梯维修、维保C级及以上资质,。电梯维护保养人员持有电梯维修项目《特种设备作业人员证》。

7、乙方单位须信誉良好，近3年未发生安全事故和不良行为记录。

二、           服务范围、内容及相关要求

- 维保服务项目技术要求

1、总体要求

因本项条件为医院内部情况比较复杂请自行考察实际情况。

依照国家和地方的行业规定，规范化开展维保工作，负责电梯设备、设施及电梯机房的维护和保养，确保全部设备良好运行，并达到以下要求：

1.1各电梯设备、设施处于完整状态且正常、安全运转；

1.2各电梯设备、设施功能符合相关部门的检查要求；

1.3无安全事故发生。

2、设备、设施的管理要求

2.1投标人严格按照《电梯使用管理与维护保养规则》的日常维护保养项目（内容）和要求对电梯进行维护及保养。

2.2投标人根据国家 TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》的要求和电梯性能特点对电梯设备进行每日巡查、半月保养，以及季度、半年度、年度保养（请参照国家 TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》以确保电梯的正常运转。包括但不限于以下内容：

（1）观察电梯的运行状况和检查异常噪音和运行故障；

（2）开关键和按钮的功能测试；

（3）检查磨损和异常噪音；

（4）制动器和安全装置的功能测试；

（5）检查控制设备和故障指示器；

（6）全面清洁和润滑；

（7）需要维护保养的其他部位和部件。

3、相关服务要求

3.1维保方式：日常维护保养服务。

3.2质量标准：符合国家相关要求，保证所有机组的正常运行。

3.3应在每部电梯年检期满前一个月，提醒并协助招标人申报电梯年检工作，保证所有电梯都能通过年检和办理相关手续（检测费用由招标人承担）。

3.4维保期内如遇相关部门开展对电梯设备的检查，则必须安排技术人员到现场配合检查，并配合做好电梯检验检测机构对电梯的定期检验工作。

3.5投标人按照一台一档的要求建立电梯的维护保养记录。维保记录应包括电梯维护保养见证单、电梯维护保养急修见证单、电梯故障登记表等，于每月结束后及时将保养记录交给招标人相关部门。

3.6投标人在维护保养中应严格执行国家安全技术规范，按照行业规定和电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保维护保养的电梯安全技术性能，始终贯彻“预防性保养”，确保故障消灭在萌芽状态。

3.7设立一位电梯项目经理每半月和甲方一起巡检维保情况并记录在每日巡查本上。设立24小时维保值班电话，保证接到电梯故障通知后及时予以排除。电梯发生困人或常见故障时，维修人员必须在20分钟到场维修，紧急情况下，招标人直接拨打110求援，由110联动专业救援队伍进行救援（110救援内所有第三方费用由中标人承担）。

3.8保养时设置现场安全警示标志,作业中应负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。至少保证两人进入现场维护保养电梯，其中一人为安全检查人员。

3.9制定应急措施和救援预案，针对委托单位维保电梯，每半年至少开展一次应急演练。

3.10协助招标人制定电梯的安全管理制度和应急救援预案，并提供电梯操作的安全教育。

3.11投标人每年至少对电梯进行一次全面检查，并向招标人出具检查报告。在维保过程中，发现事故隐患应及时书面告知招标人，并制定处理建议方案交招标人，同时协助招标人报告相关部门；

3.12保养完毕后，将保养单交电梯安全管理人员签字认可，然后交到招标人确认。

4、对电梯维护保养人员的要求

4.1电梯维护保养人员2人，持有电梯维修项目《特种设备作业人员证》，并通过培训和考核。

4.2具备相关的专业知识和实际能力，熟悉业务，了解相关的法律法规和接受委托的电梯的性能和使用方法。

4.3遵纪守法，身体健康，品行良好。

4.4树立全心全意为业主服务的意识，强化服务观念，服从安排，认真负责，重操守、重诚信。

4.5提供电梯维护保养人员不低于连续3个月的社保缴费凭证。

5、安全责任

5.1在服务期内中标人应按国家相关规定标准做好维保服务，若因维保服务不到位而造成的安全责任事故由中标人负全部责任。

5.2实行安全责任事故一票否决权，即发生由于维保原因而发生的安全责任事故，招标人有权解除合同，同时追究相关责任。

三、商务要求

1、本项目维保形式为中包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供在合同范围 内的因正常原因损坏的电梯零部件（200 元以下易损件，具体见附件）及维保工作所需的所有设备、工具；（2）派出工作人员的工资、福利待遇、交通费和安全防护所发生的一切费用；（3）完成本项目所需要的其他费用。

200元以下易损件清单

| 序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导轨靴寸 |  | 11 | LED照明灯 |  |
| 2 | 油杯 |  | 12 | 三角锁 |  |
| 3 | 行程开关 |  | 13 | 厅门弹簧 |  |
| 4 | 缓冲器开关 |  | 14 | 门挂轮 |  |
| 5 | 急停开关 |  | 15 | 门机皮带 |  |
| 6 | 断绳开关 |  | 16 | 微动开关 |  |
| 7 | 门同步钢丝绳 |  | 17 | 继电器 24V |  |
| 8 | 门锁触点 |  | 18 | 辅助触点 |  |
| 9 | 门滑块 |  | 19 | 应急电源 |  |
| 10 | 电梯按钮 |  | 20 | 轿厢对讲副机 |  |
| 以上为常用200元以下配件表，不限于其余200元以下配件 |  |  |  |  |  |

5、验收

5.1招标文件、投标文件、合同。

5.2招标人成立验收小组，负责对项目进行全面的验收。中标人须向招标人提供详细的系统验收方案。

5.3涉及安全、电力、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。中标人予以配合。

5.4、最终验收：招标人对其进行全面考核（半年一次，见考核表）经考核合格后，招标人向中标人签发最终验收证明。

6、付款方式：

服务期一年，每半年支付一次维保费，中标人切实履行了该半年的全部合同义务后经考核并验收合格后，将正规的发票交付招标人后30日内，支付该半年的合同款。

| 市人医院电梯维保考评表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 季度 |  |
| 顺序 | 标准内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 一 机房20分 | 1、机房环境：机房内应保持清洁，无杂物，门窗应牢固。 | 3分 | 符合：3分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
|  | 2、控制屏：控制柜内各电子元件及微机设备内无灰尘，无异味等异常情况，各种标识应准确清晰。 | 3分 | 符合：3分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
|  | 3、主机：运行时应无异常噪音、无异常气味、无漏油现象。 | 5分 | 符合：5分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
|  | 4、机房内各个转动部位应有明显的标记。 | 2分 | 符合：2分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
|  | 5、限速器：夹绳口的污垢应及时清除，使夹绳动作标准。 | 5分 | 符合：5分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
|  | 6、机房内应有救援说明、救援工具齐全、完好。 | 2分 | 符合：2分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
| 二井道 15分 | 1、各层厅门电气开关、门锁应灵活、可靠。 | 3分 | 符合：3分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
|  | 2、各层厅门门头、门扇、地坎、门槽无垃圾、砂石、油污等。 | 2分 | 符合：2分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
|  | 3、钢丝绳无断股断丝现象，钢丝绳的受力要均匀。 | 4分 | 符合：4分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
|  | 4、各层厅门的门导轨、门触点要符合标准。 | 2分 | 符合：2分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
|  | 5、强迫换速开关、限位开关、极限开关要灵敏、使用正常。 | 4分 | 符合：4分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
| 三轿顶 9分 | 1、安全窗、安全钳、钢带等电气开关可靠有效。 | 4分 | 符合：4分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
|  | 2、导轨润滑要良好，油杯油量应适顶当，不宜过多，也不宜过少。 | 2分 | 符合：2分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
|  | 3、轿顶应保持清洁，没有油污和杂物。 | 3分 | 符合：3分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
| 四轿厢内18分 | 1、箱内各个按钮应动作灵活，有效。 | 4分 | 符合：4分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
|  | 2、轿内照明、风扇应良好。 | 2分 | 符合：2分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
|  | 3、安全触板动作应有效。 | 4分 | 符合：4分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
|  | 4、检验合格证及报警电话应张贴在轿厢显著位置 | 4分 | 符合：4分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
|  | 5、轿厢内应设置报警装置，且固定可靠，保持畅通 | 4分 | 符合：4分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
| 五底坑 6分 | 1、底坑环境：要定期清理轿厢底部砂石，灰尘及底坑积水、垃圾。 | 2分 | 符合：2分；基本符合：1分；不符合：0分 |  |
|  | 2、张紧装置的开关位置应符合标准。 | 4分 | 符合：4分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
| 六外呼及层显4分 | 外呼及层显符合标准 | 4分 | 符合：4分；基本符合：2分；不符合：0分 |  |
| 七劳动纪律16分 | 1、维修人员无迟到、早退，不擅自离岗，有事需请假 | 6分 | 违反一次扣3分 |  |
|  | 2、维修现场工作人员是否持证上岗，护具、消防器材是否佩戴齐全（高空作业佩戴安全绳，焊接、切割是否配备消防设备及向安委会备案） | 4分 | 违反一次扣4分 |  |
|  | 3、电梯发生故障到场时限，电梯发生故障维修人员必须在20分钟之内到达现场 | 6分 | 违反一次扣6分 |  |
| 八维保频次、台帐及服务质量12分 | 1、每天巡检一次，每半个月保养一次，台账记录准确、工整、无误 | 8分 | 违反一次扣4分 |  |
|  | 3、维修工作有无投诉 | 4分 | 投诉一次扣2分 |  |
| 九 | 总得分 |  |  |  |
| 考核人： |  |  | 年 月 日 |  |