马鞍山市人民医院（含东院）二级减压箱氧压表采购需求

一、情况说明：马鞍山市人民医院（含东院）拟采购二级减压箱氧压表（含旧表拆除及更换新表和新表检测费用）。

二、评标办法及金额年限

1、评标办法：最低价 。

2、项目控制金额：19480元（一次性).

| 名称 | 数量 | 单价 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气压力表 直径10CM*厚度4.5CM（尺寸） 压力值（0~2.5）MPa） 材质：钢塑外壳，黄铜接口 | 88个 | 210元（含检测费用） | 18480 | 两个院区二级减压箱氧压表为三种接口型号，以勘察现场为准。 |
| 安装费用 |  |  | 1000（一次性） |  |
| 总价 |  |  | 19480.00 |  |

具体参数

（ 二）服务要求

1、投标人有二类医疗器械经营许可证和所投产品（仪表)计量器具形式批准证书。

2、为了更好的服务根据要求及时将物品送到指定地点并安装完毕。

3，根据《固定式压力容器安全技术监察规范》检测压力表，费用由乙方承担。

4，做好更换方案：

二级减压箱氧压表更换方案说明：

（一）、在对二级减压箱氧压表更换前勘查人员需对各科室氧压表进行现场勘查对氧压表规格大小进行准确记录。（个别科室二级减压箱氧压表规格不统一）

（二）、每更换一个科室的二级减压箱氧压表需提前4小时与科室报备停气，在停气的前提下对二级减压箱氧压表进行更换。

（三）、中标单位需将每份二级减压箱氧压表的第三方检测报告统一交付与验收科室。

（四）、拆卸下来的全部氧气压力表做好标记统一交付院方管理科室。

### （三）商务要求

1、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有产品必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

5、质保及售后服务：

5.1售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如产品出现质量问题，及时更换，中标人必须在接到电话1小时内到达现场。

5.3  安装完毕招标人对其服务质量进行现场验收,不合格可由招标人解除合同重新招标。

# 6、付款方式：按实际批次付款。

# 7、交货地点：采购人指定地点。

8、交货日期：接到采购方通知后4日内进场。