## 招标
马鞍山市人民医院消防招标维修清单
序号 | 院区 | 品名 | 型号 | 数量 | 备注
1 | 本部 | 排烟风机 | 涡轮式5.5QW | 4 | 需进行更换，位于本部一号楼
2 |  | 火灾报警主机柜式 | JB-3208G(联动型) | 1 | 需进行更换，位于本部消控室
3 |  | 火灾报警主机壁挂式 | JB-3208G（联动型） | 1 | 需进行更换，位于本部消控室
4 |  | 明杆闸阀 | DN150 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房
5 |  | 明杆闸阀 | DN100 | 8 | 需进行更换，位于消防水泵房
6 |  | 止回阀 | DN150 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房
7 |  | 止回阀 | DN100 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房
8 |  | 橡胶软接 | DN150 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房
9 |  | 橡胶软接 | DN100 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房
10 |  | 过滤器 | DN150 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房
11 |  | 过滤器 | DN100 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房
12 |  | 电子液位计 | 5m | 1 | 需进行新装，位于消防水泵房
13 |  | 减压阀 | DN100 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房
14 |  | 减压阀 | DN150 | 3 | 需进行更换，位于消防水泵房
15 |  | 检修阀 | DN65 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房
16 |  | 热镀锌钢管 | DN150 | 30 | 需进行更换，位于消防水泵房
17 |  | 热镀锌钢管 | DN100 | 30 | 需进行更换，位于消防水泵房
18 |  | 热镀锌钢管 | DN65 | 20 | 需进行更换，位于消防水泵房
19 |  | 消火泵 | 55kw | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房
20 |  | 喷淋泵 | 45kw | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房
21 |  | 真空压力表 | 16kg | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房
22 |  | 压力表 | 16kg | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房
23 |  | 消防水泵房（镀锌角钢） | 4*4 | 1 | 需进行更换，位于消防水泵房
24 |  | 电子压力表 | 16kg | 2 | 需进行更换
25 |  | 正压送风口 | 500*800 | 50 | 需进行更换，位于本部一号楼
26 | 东院 | 风机控制箱维修调试 | HAD-C | 13 | 风机手动启动无反馈，维修后需保障所有风机手动、自动正常启动，风机位置：地下室9个，三楼1个，四楼2个，顶楼1个
27 |  | 排烟风阀维修调试 | PYK-BS/PYK-PF | 20 | 多个风机风阀接线错误或模块缺失、点位被删除、钢丝断裂，位置：地下室10个，一层东北1个，二层药房1个，三层手术室5个，东北1个，四层东北2个，
28 |  | 电接点压力表起泵线安装 | HXK-2XFY-75 | 1 | 控制柜未见电接点压力表起泵线
29 |  | 巡检柜调试 | HXK-XJ-90 | 1 | 巡检柜异常，面板无反应
30 |  | 湿式报警阀组延迟器 | DN25 | 1 | 门诊东二层湿式报警阀组延迟器漏水
31 |  | 线路维修 | JB-9108AT | 1 | 门诊三层西南消火栓按钮、手报等无反馈
32 |  | 打印机 | 9108BDA | 1 | 一期消控室火灾报警控制器1号主机打印机损坏
33 |  | 控制箱维修 | TY-FR-350W06B1 | 1 | 车库中段应急指示灯不闪，应急照明灯不亮
34 |  | 配电箱维修 | TY-FR-700W12B | 7 | 门诊1层、7层、9层、10层、11层、12层、门诊楼3层东应急照明配电箱转换板损坏，无法开启备电，要求更换原厂主板及设备
35 |  | 止回阀 | DN100 | 1 | 维修后，需解决消火栓稳压系统无法加压和过载现象，保障消火栓稳压系统正常运行
36 |  | 卡箍 | DN100 | 2
37 |  | 电接点压力表 | DN25/1.6MPa | 1 | 消防泵房消火栓稳压泵电接点压力表坏
38 |  | 止回阀 | DN40 | 1 | 消防泵房止回阀维修后，需保障喷淋稳压系统正常运行
39 |  | 防火卷帘门电机维修 | - | 1 | 大厅超市旁一处防火卷帘门不可上行
40 |  | 地下室泵房应急照明系统线路改造 | - | 1 | 泵房应急灯现连接照明系统，需连接消防电源
41 |  | 信号阀更换 | DN150 | 5 | 地下室泵房（3个）、11层西、12层西共5个信号阀关闭无反馈