采购内容及相关要求

（本项目采购内容及总体要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

一、采购清单

服务名称（标的名称）

马鞍山市人民医院东院手术室区域净化系统维保采购

二、服务内容

- 项目相关要求：

- 人员安排

- 1.上班职责：正常工作日，医院早晨上班时间提前半小时到场开启设备并开始巡检，区域包括2号住院楼2层消毒供应室、3层麻醉手术室（18间）、3层DSA手术室（2间）、5层ICU病房及CCU病房，和所有辅助病房及相关区域的日常报修和应急抢险，遇节假日或工程师突发状况无法完成日常工作，需安排专人进场完成工作。

- 2.响应时间：接到通知后，工作时间15分钟内达到现场，非工作时间30分钟内到达现场。

- 3.按照净化空调设备使用要求，对空调设备进行维护和保养。

- 费用要求

- 供应商承担维保期间产生的人工费，保修费、维修费等，以及风冷机组保养期间产生的所有费用；采购人承担材料费，包括净化机组易耗品件及排风机组耗材等。

- 服务要求

- 服务内容

- 确保东院2号住院楼2层消毒供应室、3层麻醉手术室（18间）、3层DSA手术室（2间）、5层ICU病房及CCU病房，和所有辅助病房及相关区域的净化系统、强弱电，始终处于良好的运行状态。每年由具有检测资质的第三方对维保区域做一次全面检测（维保方出资），内容包括洁净手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)，应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的相关要求，最终出具报告。

- 服务范围

| 系统及设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 空调系统 | 新风机组 | 10 | 台 |
|  | 循环机组 | 13 | 台 |
|  | 风机盘管 | 200 | 台 |
| 强电系统 | 隔离变压器 | 20 | 台 |
| 手术间器具设备 | 情报面板与中央控制面板 | 23 | 套 |
| 医气系统 | 气体终端 | 170 | 只 |
| 冷热源 | 风冷螺杆机组 | 1 | 套 |

- 备注：所有供应商需自行考察现场

- 空调系统（新风机组、循环机组、风机盘管）维修维护；

- 风冷机组维修维护；

- 排风系统维修维护；

- 强弱电系统维修维护；

- 室外机维护清洁；

- 控制系统维修维护等。

- 按照医院以及科室要求，做好日常维护和相关保养清理服务。

- 每日工作及巡检内容

- 医院早晨上班时间提前半小时到场开启第（三）条服务范围所提到的相关设备；

- 开启设备后，检查设备运行情况是否正常；

- 使用检测设备，检查手术间、洁净通道温湿度、风速、噪声、压差、照度参数是否正常；

- 记录运行数据，填写巡检表，并由使用科室护士长签字确认。

- 组合风柜的保养内容

- 一、组合风柜的保养内容（每月一次）

- 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

- 检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

- 检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

- 检查、调整风机运行的震动及噪音是否正常。

- 检查柜体表面，做好防腐处理。

- 用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

- 检查机组换热情况，必要时进行清洗。

- 检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡并及时维护。

- 检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时进行维修或更换。

- 检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

- 检查机组内的初、中效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

- 检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

- 检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换，并同时作好保温材料的维护。

- 系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。

- 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

- 二、组合风柜的保养内容（每半年清洁一次）

- 1.每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的用弛梳梳好。

- 洁净手术间的维护、监测内容

- 每月对手术间、辅助用房、洁净通道进行一次温湿度、风速、噪声、压差、照度、尘埃粒子的检测和调试，并记录数据。

- 每周应对手术室及辅助房的回风口过滤器清洁一次，每6个月更换1次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

- 每周应对手术室及辅助房的排风口清洁一次，对进行更换的应记录和查验。

- 每月检查送排静压箱及送风装置一次，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。

- 每月检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。

- 每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁、消毒。

- 每月检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行除尘清扫。

- 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书，根据科室实际使用情况可更改维保及易损品更换计划。

- 强弱电系统维保内容（两周一次）

- 检查空调控制系统、温、湿度显示器、情报面板系统的正常工作。

- 检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。

- 对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。

- 检查及修复弱电系统管线，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头，保持接触牢固并做好线路的保养工作。

- 清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。

- 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

- 电控系统维保内容（两周一次）

- 断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

- 检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养。

- 检测校对温度、湿度、压力传感器参数是否正常，对不准确的传感器进行更换。

- 检查装检测器的部位是否有渗漏，如有渗漏则进行维修处理。

- 检查校对各执行器的工作状态，如有故障进行维修或更换。

- 控制部分维修保养（两周一次）

- 清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

- 检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；

- 交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

- 清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。

- 热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

- 自动空气开关维修保养：用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

- 信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。

- 间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，如有故障维修或更换同型号的中间继电器、信号继电器。

- 易耗品的更换情况

- 空气处理机内的初效过滤器1-2个月更换1次；每月清洁一次。

- 空气处理机内的中效过滤器每3个月更换1次；每月清洁一次。

- 新风机上的初效过滤器1个月更换1次；中效过滤器5-6个月更换1次；亚高效1年更换一次。

- 其余小型开关、网络模块、各类传感器、压力表计、皮带及水系统阀门均按原数量的10℅备品备用。

- 粗效过滤器要求：外框：铝合金，内框：镀锌铁丝支架，滤料：合成纤维过滤棉，过滤效率G4。

- 中效过滤器要求：外框：铝合金，内框压条：镀锌铁皮，滤料：复合无纺布滤料，过滤效率F8。

- 亚高效过滤器要求：外框：塑胶外框，密封物：聚胺脂胶，使用最高温度、湿度：80℃、80%，分隔物：热熔胶，滤料：聚酯纤维（PP），过滤效率H10。

- 根据科室实际使用情况，可修改更换计划。

（十一）市人民医院东院手术室区域净化维保考核表（每半年考核一次）

| 细则要求 | 扣分标准 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场要求有常驻人员，每天要签到 | 缺勤一次扣1分 | 5 |  |
| 维修人员是否持证上岗，维修人员维修作业时是否有安全防护 | 发现一例扣1分 | 5 |  |
| 需用电焊等使用明火时需向总务科报备 | 发现一例扣1分 | 5 |  |
| 施工过程中不能造成其他财物损坏，保持环境卫生状况良好 | 发现一次扣1分 | 5 |  |
| 每日巡查表是否记录完整 | 发现一例扣1分 | 5 |  |
| 每月参数调试记录表是否完整 | 发现一例扣1分 | 5 |  |
| 接到报修电话，工作时间15分钟内达到现场，非工作时间30分钟内到达现场 | 迟到一次扣1分 | 10 |  |
| 空调系统故障（新风机组、循环机组、风机盘管）等大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣1分 | 10 |  |
| 强电系统故障（隔离变压器）等大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣1分 | 10 |  |
| 手术间器具设备（情报面板与中央控制面板）大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣1分 | 10 |  |
| 风冷机组大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣1分 | 10 |  |
| 医气系统（气体终端）维修要求24小时内修复 | 超时一次扣1分 | 10 |  |
| 每次维修或保养必须填写作业单，记录详细过程并要求当事人签字 | 发现一次扣1分 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

考核人签名：                                      年     月     日

三、商务要求

- 1、合同履行期限：1年。

- 2、服务地点：马鞍山市（采购人指定地点）

- 3、付款方式：每半年支付一次。成交供应商完成每月维保任务后每半年汇总一次，每半年将汇总的维保小结报送采购人，经采购人审核通过无误后支付上半年的维保费用。

- 4、项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

- 5、响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

- 6、本项目总报价包含了履行合同所有内容的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等及所有价内价外税金及合理利润。