- 马鞍山市人民医院本部及东院（一期）消防设施维修服务

- 一、投标人资质要求：

- 1、具有企业法人营业执照。经营范围包含消防维护和保养；或具有省级消防部门核发的《建筑消防设施维修保养技术服务机构资质证书》2级以上。

- 2、具有税务登记证（若供应商提供了“三证合一”的新版营业执照，无需另行提供税务登记证）。

- 3、技术人员需持有《消防设施操作员证书》，且具备消防设施专业知识、熟悉设备设施控制原理和保养要求。

- 4、法定代表人及被委托人身份证复印件。

- 5、法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）。

- 6、投标人必须独自完成竞标项目。

- 7、具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件。

- 二、主要服务内容

- （一）本部

- 1.排烟风机四台；2.柜式火灾报警主机一台；3.壁挂式火灾报警主机一台；4.消防泵.喷淋泵各两套；5.正压送风口五十个；6.水锤吸纳器四个。

- （二）东院（一期）

- 1.维修风机控制箱及排烟风阀；2.维修消防自动巡检柜；3.维修消防报警线路；4.消防控制主机打印机；5.维修防火卷帘门电机；6.改造地下室泵房应急照明系统线路。

详见清单：

- 马鞍山市人民医院消防招标维修清单

| 序号 | 院区 | 品名 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部 | 排烟风机 | 涡轮式5.5QW | 4 | 需进行更换，位于本部一号楼 |
| 2 |  | 火灾报警主机柜式 | JB-3208G（联动型） | 1 | 需进行更换，位于本部消控室 |
| 3 |  | 火灾报警主机壁挂式 | JB-3208G（联动型） | 1 | 需进行更换，位于本部消控室 |
| 4 |  | 明杆闸阀 | DN150 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 5 |  | 明杆闸阀 | DN100 | 8 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 6 |  | 止回阀 | DN150 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 7 |  | 止回阀 | DN100 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 8 |  | 橡胶软接 | DN150 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 9 |  | 橡胶软接 | DN100 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 10 |  | 过滤器 | DN150 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 11 |  | 过滤器 | DN100 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 12 |  | 电子液位计 | 5m | 1 | 需进行新装，位于消防水泵房 |
| 13 |  | 减压阀 | DN100 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 14 |  | 减压阀 | DN150 | 3 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 15 |  | 检修阀 | DN65 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 16 |  | 热镀锌钢管 | DN150 | 30 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 17 |  | 热镀锌钢管 | DN100 | 30 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 18 |  | 热镀锌钢管 | DN65 | 20 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 19 |  | 消火泵 | 55kw | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 20 |  | 喷淋泵 | 45kw | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 21 |  | 真空压力表 | 16kg | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 22 |  | 压力表 | 16kg | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 23 |  | 消防水泵房（镀锌角钢） | 4*4 | 1 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 24 |  | 电子压力表 | 16kg | 2 | 需进行更换 |
| 25 |  | 正压送风口 | 500*800 | 50 | 需进行更换，位于本部一号楼 |
| 26 |  | 水锤吸纳器 | DN150中体 | 4 | 需进行新装，安装在消火栓泵和喷淋泵 |
| 27 | 东院 | 风机控制箱维修调试 | HAD-C | 13 | 风机手动启动无反馈，维修后需保障所有风机手动、自动正常启动，风机位置：地下室9个，三楼1个，四楼2个，顶楼1个 |
| 28 |  | 排烟风阀维修调试 | PYK-BS/PYK-PF | 20 | 多个风机风阀接线错误或模块缺失、点位被删除、钢丝断裂，位置：地下室10个，一层东北1个，二层药房1个，三层手术室5个，东北1个，四层东北2个， |
| 29 |  | 电接点压力表起泵线安装 | HXK-2XFY-75 | 1 | 控制柜未见电接点压力表起泵线 |
| 30 |  | 巡检柜调试 | HXK-XJ-90 | 1 | 巡检柜异常，面板无反应 |
| 31 |  | 湿式报警阀组延迟器 | DN25 | 1 | 门诊东二层湿式报警阀组延迟器漏水 |
| 32 |  | 线路维修 | JB-9108AT | 1 | 门诊三层西南消火栓按钮、手报等无反馈 |
| 33 |  | 打印机 | 9108BDA | 1 | 一期消控室火灾报警控制器1号主机打印机损坏 |
| 34 |  | 控制箱维修 | TY-FR-350W06B1 | 1 | 车库中段应急指示灯不闪，应急照明灯不亮 |
| 35 |  | 配电箱维修 | TY-FR-700W12B | 7 | 门诊1层、7层、9层、10层、11层、12层、门诊楼3层东应急照明配电箱转换板损坏，无法开启备电，要求更换原厂主板及设备 |
| 36 |  | 止回阀 | DN100 | 1 | 维修后，需解决消火栓稳压系统无法加压和过载现象，保障消火栓稳压系统正常运行 |
| 37 |  | 卡箍 | DN100 | 2 |  |
| 38 |  | 电接点压力表 | DN25/1.6MPa | 1 | 消防泵房消火栓稳压泵电接点压力表坏 |
| 39 |  | 止回阀 | DN40 | 1 | 消防泵房止回阀维修后，需保障喷淋稳压系统正常运行 |
| 40 |  | 防火卷帘门电机维修 | - | 1 | 大厅超市旁一处防火卷帘门不可上行 |
| 41 |  | 地下室泵房应急照明系统线路改造 | - | 1 | 泵房应急灯现连接照明系统，需连接消防电源 |
| 42 |  | 信号阀更换 | DN150 | 5 | 地下室泵房（3个）、11层西、12层西共5个信号阀关闭无反馈 |

质保期两年，项目完成并验收合格后支付97%。