## Sheet1
人民医院东院一键式报警工程改造需求
序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量
1 | 网络总线报警控制管理主机 | 1.自带16个防区，板载2条独立的RS485标准物理总线；支持通过单路RS485总线或TCP/IP网络接口实现模块扩展，支持 RS485总线和TCP/IP网络接口的混合模式进行模块扩展。 2.报警主机能通过RS485总线实现多个总线地址模块（如防区扩展模块、继电器输出模块和IC读卡器）扩展；报警主机应能通过TCP/IP接口实现防区扩展。 3.具备64个子系统划分功能，每个子系统独立显示工作状态、独立撤布防、按时间计划自动撤布防工作。 4.报警主机支持通过单路防区报警或防区子系统报警联动继电器输出。报警主机支持防区一对一输出（单防区联动单继电器输出）、一对多输出（单防区联动多路继电器输出）、多对一输出（多路防区联动单路继电器输出）。 5.报警主机支持通过报警事件、布撤防操作、故障事件（电源异常、模块断线等）联动继电器输出。 6.主机报警响应时间＜2s； 7.主机板载1路防拆探测接口，主机主板及1/2/8/16防区模块中的任一防区均具备倍增模式。当设置为防区倍增模式时，应支持区分防区回路断路（断线）和入侵触发报警 2 种状态。 8.主机板载电话线和TCP/IP网络接口。具有TCP/IP网络和无线网络两种通讯方式，并且支持两种通讯方式向两个接警中心分别上报报警信息。 9.具有断电正常工作的万年历实时时钟，支持远程校时，具备5000条事件记录能力（包含发生时间、事件类型、子系统号、模块地址、防区号、用户编号等信息事件信息），可通过键盘或管理软件读取查阅。 10.报警主机支持通过控制键盘、IC卡识读、指纹识读、客户端软件和手机短信独立/混合控制方式进行布撤防操作布；撤防操作的对象包括整个系统、防区子系统和单个防区。 11.支持手机APP、PC端IE浏览器、客户端软件实现对主机的参数设置、在线升级、恢复出厂设置等功能。 针对如上功能，请提供逐条对应的公安部检测报告并加盖公章。 | 1
2 | 中文LCD系统控制键盘 | 1.直流10-18V供电，具备反接保护，50mA工作电流 2.大尺寸中文LCD带文字信息和系统时间日期显示屏 3.灵巧的4个快捷功能键和5个导航操作键设计，各项操作灵活便捷 4.连接在扩充设备总线上，通过内部拨码开关地址区分主控或分控键盘 5.每台主机允许设置一个主控键盘和最多31个分控键盘 6.分控键盘采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统 7.可按系统/子系统/防区查看运行状态，并可按系统/子系统/防区独立操作控制 8.系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询 9.系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询 10.内置防拆开关，可启用机箱防拆蜂鸣警告 11.三个LED指示灯分别显示总线通信、布防、报警状态 | 1
3 | 八防区扩展模块 | 1.8个线末电阻标准接线防区； 2.1路常开/1路常闭输出 3.支持“防区倍增”功能的开启与关闭，可实现入侵探测器报警信号及24小时防拆报警信号明确区分 | 35
4 | 模块供电电源 | 12V/30A | 35
5 | 紧急报警按钮 |  | 19
6 | 报警管理软件 | 1.实时反映报警系统各设备状态和显示各种事件信息 2.支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等 3.多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等 4.支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报 5.支持重复事件过滤功能，在一定时间内的多次报警可以直接忽略 6.支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印 7.支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作 8.可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录 9.具有事件记录功能，并可根据事件记录一键查询关联录像或其它关联信息 | 1
7 | 蓄电池 | 1.额定工作电压(V/DC) ：12V 2.工作电压范围(V)： 9-15V 3.工作电流范围（mA）：≤300 4.声压(dB) ：≥105dB/30CM 5.连续工作时间 ：≥45min DC12V 6.闪灯次数(分钟) ：200±30 | 1