一、采购清单

服务名称（标的名称）

马鞍山市人民医院本部及东院（一期）消防设施维修服务项目

二、服务内容

- 主要服务内容

- （一）本部

- 1.更换排烟风机四台；2.更换柜式火灾报警主机一台；3.更换壁挂式火灾报警主机一台；4.更换消防泵.喷淋泵各两套；5.更换正压送风口五十个；6.更换水锤吸纳器四个。

- （二）东院（一期）

- 1.维修风机控制箱及排烟风阀；2.维修消防自动巡检柜；3.维修消防报警线路；4.消防控制主机打印机；5.维修防火卷帘门电机；6.改造地下室泵房应急照明系统线路。

马鞍山市人民医院消防招标维修清单

| 序号 | 院区 | 品名 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本部 | 排烟风机 | 涡轮式5.5QW | 4 | 需进行更换，位于本部一号楼 |
| 2 |  | 火灾报警主机柜式 | JB-3208G（联动型） | 1 | 需进行更换，位于本部消控室 |
| 3 |  | 火灾报警主机壁挂式 | JB-3208G（联动型） | 1 | 需进行更换，位于本部消控室 |
| 4 |  | 明杆闸阀 | DN150 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 5 |  | 明杆闸阀 | DN100 | 8 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 6 |  | 止回阀 | DN150 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 7 |  | 止回阀 | DN100 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 8 |  | 橡胶软接 | DN150 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 9 |  | 橡胶软接 | DN100 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 10 |  | 过滤器 | DN150 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 11 |  | 过滤器 | DN100 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 12 |  | 电子液位计 | 5m | 1 | 需进行新装，位于消防水泵房 |
| 13 |  | 减压阀 | DN100 | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 14 |  | 减压阀 | DN150 | 3 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 15 |  | 检修阀 | DN65 | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 16 |  | 热镀锌钢管 | DN150 | 30 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 17 |  | 热镀锌钢管 | DN100 | 30 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 18 |  | 热镀锌钢管 | DN65 | 20 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 19 |  | 消火泵 | 55kw | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 20 |  | 喷淋泵 | 45kw | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 21 |  | 真空压力表 | 16kg | 4 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 22 |  | 压力表 | 16kg | 2 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 23 |  | 消防水泵房（镀锌角钢） | 4*4 | 1 | 需进行更换，位于消防水泵房 |
| 24 |  | 电子压力表 | 16kg | 2 | 需进行更换 |
| 25 |  | 正压送风口 | 500*800 | 50 | 需进行更换，位于本部一号楼 |
| 26 |  | 水锤吸纳器 | DN150中体 | 4 | 需进行新装，安装在消火栓泵和喷淋泵 |
| 27 | 东院 | 风机控制箱维修调试 | HAD-C | 13 | 风机手动启动无反馈，维修后需保障所有风机手动、自动正常启动，风机位置：地下室9个，三楼1个，四楼2个，顶楼1个 |
| 28 |  | 排烟风阀维修调试 | PYK-BS/PYK-PF | 20 | 多个风机风阀接线错误或模块缺失、点位被删除、钢丝断裂，位置：地下室10个，一层东北1个，二层药房1个，三层手术室5个，东北1个，四层东北2个， |
| 29 |  | 电接点压力表起泵线安装 | HXK-2XFY-75 | 1 | 控制柜未见电接点压力表起泵线 |
| 30 |  | 巡检柜调试 | HXK-XJ-90 | 1 | 巡检柜异常，面板无反应 |
| 31 |  | 湿式报警阀组延迟器 | DN25 | 1 | 门诊东二层湿式报警阀组延迟器漏水 |
| 32 |  | 线路维修 | JB-9108AT | 1 | 门诊三层西南消火栓按钮、手报等无反馈 |
| 33 |  | 打印机 | 9108BDA | 1 | 一期消控室火灾报警控制器1号主机打印机损坏 |
| 34 |  | 控制箱维修 | TY-FR-350W06B1 | 1 | 车库中段应急指示灯不闪，应急照明灯不亮 |
| 35 |  | 配电箱维修 | TY-FR-700W12B | 7 | 门诊1层、7层、9层、10层、11层、12层、门诊楼3层东应急照明配电箱转换板损坏，无法开启备电，要求更换原厂主板及设备 |
| 36 |  | 止回阀 | DN100 | 1 | 维修后，需解决消火栓稳压系统无法加压和过载现象，保障消火栓稳压系统正常运行 |
| 37 |  | 卡箍 | DN100 | 2 |  |
| 38 |  | 电接点压力表 | DN25/1.6MPa | 1 | 消防泵房消火栓稳压泵电接点压力表坏 |
| 39 |  | 止回阀 | DN40 | 1 | 消防泵房止回阀维修后，需保障喷淋稳压系统正常运行 |
| 40 |  | 防火卷帘门电机维修 | - | 1 | 大厅超市旁一处防火卷帘门不可上行 |
| 41 |  | 地下室泵房应急照明系统线路改造 | - | 1 | 泵房应急灯现连接照明系统，需连接消防电源 |
| 42 |  | 信号阀更换 | DN150 | 5 | 地下室泵房（3个）、11层西、12层西共5个信号阀关闭无反馈 |

三、商务要求

- 1、质保期：2年（自合同签订之日起）。

- 2、服务地点：马鞍山市（采购人指定地点）

3、项目负责人需持有《消防设施操作员证书》，且具备消防设施专业知识、熟悉设备设施控制原理和保养要求，否则视为商务要求未完全响应。

- 4、付款方式：成交供应商完成所有设备维修及更换服务并调试完毕，并经采购人确认可正常使用后，支付合同价款的97%，2年质保到期后支付尾款。

- 5、项目实施过程中，进场单位和人员的资质、资格符合国家、省、市有关规定。实施期间成交供应商所发生的或成交供应商实施场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。

- 6、响应文件中为本项目配备的人员力量，在合同履行期间，成交供应商须按采购人要求到达本项目现场提供相应服务，否则采购人有权解除采购合同。

7、本项目总报价包含了履行合同所有内容的全部费用，及所有价内价外税金及合理利润等及所有价内价外税金及合理利润。