- 蓄电池需求

- 投标产品制造商资格要求

投标产品必须满足以下要求，不满足视为无效投标。

- ★本项目不接受未通过中华人民共和国工业和信息化部和生态环境部共同颁布的《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》的制造商，投标人须提供蓄电池制造商在国家工信部网站上的符合《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》企业名单的公告截图。

- ★本项目不接受 OEM 代加工生产的蓄电池产品，投标人须提供蓄电池的商标注册证及生产企业的全国排污许可证，商标注册证与排污许可证上单位名称一致。

- 投标产品技术要求：

- 投标产品技术要求

- 参数明细表：

| 使用场所 | 规格参数 | 所供主机品牌 | 电池数量（节） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 12V 100AH | PCM | 90 |
| DSA导管室 | 12V 100AH | PCM | 30 |
| 麻醉手术室 | 12V 100AH | PCM | 90+90 |
| ICU | 12V 100AH | PCM | 60 |
| CCU | 12V 100AH | PCM | 60 |
| 急诊 | 12V 65AH | PCM | 32 |
| 总计 |  |  | 452 |

备注：UPS现主机品牌为PCM，投标方所安装的蓄电池需能与主机兼容，调试后供电性能正常。

- 蓄电池生产企业具有ISO9001国际质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、 提供蓄电池泰尔检测报告以及泰尔认证。需提供蓄电池制造商三年质保承诺。

- 厂家进场安装新电池前，需对原UPS主机进行测试，证明主机性能良好，可以正常使用；拆除后旧电池交由院方保留，在安装调试好新电池后，再次对UPS机组进行测试，证明主机性能良好，可以正常使用，同时电池可以正常供蓄电，1中参数明细表所提及的电池，安装后所有区域（所有负载正常开启）供电时长均不可低于60分钟。

- 电池寿命：依据《YD/T 799—2010》第7.23.3条款的要求进行电池循环耐久性测试。

- 气密性：蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形；

- 容量试验：蓄电池组按照《YD／T 799-2010》规定的相关方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环之前，10h 率容量应达到C10，3h 率容量应达到0.75C10，1h 率容量应达到0.55C10；

- 大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，其外观不得出现异常。

- 容量保存率：在静置28天后，其容量保存率应不低于97%；

- 密封反应效率：蓄电池密封反应效率不低于97%；

- 安全阀要求：蓄电池安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应是10 kPa～35 kPa，闭阀压应是3 kPa～30 kPa；

- 耐过充电能力：蓄电池完全充电后，以0.3I10A的电流连续充电160H后，应不变形、不漏液；

- 端电压的均衡性：

- 由若干单体组成一体的蓄电池组，其各单体间的开路电压最高与最低差值不大于100mV；

- 由若干单体组成一体的蓄电池组，进入浮充状态24h后，其各单体间的端电压最高与最低差值不大于480mv；

- 连接电压降：蓄电池间的连接电压降△U≤10mV。

- 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。

- 封口剂性能：采用封口剂的蓄电池，在环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂应无裂纹与溢流现象。

- 热失控敏感性： 完全冲电后的蓄电池以2.45V/CELL的恒压连续充电168H，蓄电池温度T≦60℃，每24H内浮充电流的增长率△I≦50%。

- 过度放电：蓄电池完全充电后过度放电，按照生产商确定的均充电压充电48H，容量恢复值≧90%。

- 容量一致性：同组蓄电池10h率容量的最大值和最小值的差值≦5%。

- 商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 不低于3年 |
| 2 | 供货要求（货物类） | 交货时间:签订合同后15个日历天内完成供货 |
| 3 | 售后服务 | 符合招标文件要求 |
| 4 | 包装要求（货物） | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 5 | 验收 | 验收由招标人组织相关人员依据国家有关标准、合同及有关附件要求进行综合验收，交货前对安装货物（452节电池）进行抽检，交由具有检测资质的第三方进行检测，并出具报告。报告结果为合格后，方可进厂安装，检测过程中所产生的费用均由供货方承担。 |
| 6 | 付款 | 付款人：付款方式：完成交货并验收合格，且提供发票后付合同价的90%；质保期满后付清余款。 |
| 7 | 履约保证金 | 履约保证金：签订合同前向采购人缴纳合同金额的2%的履约保证金。（政府采购货物和服务项目履约保证金最高缴纳比例不超过合同金额的2.5%） 履约保证金形式：转账、电汇、保函。 |