东院一期：

| 序号 | 设备名称 | 参 数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却塔供水泵 | YE2-280M-4 90KW | 1 | 台 |  |
| 2 | 冷却塔供水泵 | YE2-280M-4 90KW | 1 | 台 |  |
| 3 | 冷却塔供水泵 | YE2-280M-4 75KW | 1 | 台 |  |
| 4 | 冷却塔供水泵 | YE2-280M-4 75KW | 1 | 台 |  |
| 5 | 地源供水泵 | YE2-280M-4 75KW | 1 | 台 |  |
| 6 | 地源供水泵 | YE2-280M-4 75KW | 1 | 台 |  |
| 7 | 地源供水泵 | YE2-280M-4 75KW | 1 | 台 |  |
| 8 | 地源供水泵 | YE2-280M-4 75KW | 1 | 台 |  |
| 9 | 用户供水泵 | YE2-280M-4 75KW | 1 | 台 |  |
| 10 | 用户供水泵 | YE2-280M-4 75KW | 1 | 台 |  |
| 11 | 用户供水泵 | YE2-280M-4 75KW | 1 | 台 |  |
| 12 | 用户供水泵 | YE2-280M-4 75KW | 1 | 台 |  |
| 13 | 风冷机组水泵 | 30KW | 1 | 台 |  |
| 14 | 风冷机组水泵 | 30KW | 1 | 台 |  |
| 15 | 供水水泵控制箱 |  | 若干 | 台 |  |
| 16 | 冷却塔 |  | 1 | 台 |  |
| 17 | 全自动软水器 |  | 1 | 台 |  |

备注：一期中央空调主机品牌为克莱门特

东院二期：

| 序号 | 设备名称 | 参 数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效变频直驱降膜离心机组 800RT | 制冷量:2813.0kw 输入功率:455.2kw | 2 | 台 | 美的 |
| 2 | 高效变频螺杆式冷水机组 350RT | 制冷量:1214.0kw 输入功率:202.6kw | 1 | 台 | 美的 |
| 3 | 卧式循环水泵 (冷冻） | 功率：55kw | 2 | 台 | 二用 |
| 4 | 卧式循环水泵 (冷冻） | 功率：30kw | 2 | 台 | 一用一备 |
| 5 | 卧式循环水泵 (冷却） | 功率：75kw | 2 | 台 | 二用 |
| 6 | 卧式循环水泵 (冷却） | 功率：30kw | 2 | 台 | 一用一备 |
| 7 | 卧式循环水泵 (热水） | 功率：30kw | 3 | 台 | 二用一备 |
| 8 | 多级立式泵 （冷冻补水） | 功率：3kw | 2 | 台 |  |
| 9 | 钢制方形低噪音横流冷却塔 | 处理水量:800m3/h 湿球温度:28.3°C 超低噪音 参考噪音:64dB(A) 32°C/37°C | 2 | 台 |  |
| 10 | 钢制方形低噪音横流冷却塔 | 处理水量:350m3/h 湿球温度:28.3°C 超低噪音 参考噪音:64dB(A) 32°C/37°C | 1 | 台 |  |
| 11 | 全自动加药装置 | 全智能在线自动加药系统，双桶双泵型，PH在线监测仪，配备电导率在线监测仪，腐蚀率仪 220V 40W | 1 | 套 |  |
| 12 | 微米级除污装置 | DN350 内置螺旋结构铜制滤芯,最小去除的杂质颗粒为5μm | 1 | 台 |  |
| 13 |  | DN200 内置螺旋结构铜制滤芯,最小去除的杂质颗粒为5μm | 1 | 台 |  |
| 14 | 全自动软水器 | 1500*1500*1500 V=2.0m3 | 1 | 台 |  |
| 15 | 自动在线胶球清洗装置 | DN300 流速小于3m/s时，收球装置局部阻力损失＜5kpa。内置螺旋结构铜制滤芯。最小去除的杂质颗粒为5μm.不停机自动在线清洗； | 3 | 台 |  |
| 16 | 超低氮真空燃气热水锅炉 180万大卡 | 制热量:2100kw 燃气耗量:222m3/h 进出水温：60°C/50°C 机组承压：1.0Mpa 热效率≮98% 20%-100%调节 | 2 | 台 | 方快 |

备注：清单内为重要大型设备，具体数量以现场情况为准

- 维保内容

- 机组运行期间，院方指派相对固定的专业人员，与维保方操作人员一起，对院方的机组进行巡检﹑维护保养，并由维保方提交一份有关维护保养的情况报告。

- 维护保养服务期内，机组在冷热/热冷模式转换之前，维保方负责进行模式转换前对机组的检测，并提出维修保养建议方案。

- 机组在维护保养前一周通知院方，维护保养工作周期被控制在一周内。

- 本协议包括检查机器的性能、运转状况及代客户更换小配件等，维保方派专业人员负责这些设备的修理，费用由维保方承担。

- 应急维修： 维保协议期间，机组运行出现故障时，维保方在接到院方报修通知后，工作日及节假日24小时内，对设备进行维修。

- 零配件供应﹑费用及保质

- 维护保养期内，由于机组故障维修所发生的所有人工费，维修费用全部由维保方承担，材料费由院方承担。

- 设备正常运行中所发生的消耗品（例如机组正常运行发生的冷冻油、冷媒损耗）的费用由维保方承担。

- 维保方保证提供的零配件为原厂部件，保证机组的正常运行。

- 维保方进场前对设备进行评估，正式试机后发生的故障及问题，产生的人工费、维修费由维保方承担，材料费由院方承担。