## 吸顶机配置
中 央 空 调 系 统 配 置 表
序号 | 名称 | 面积/㎡ | 设计单位 负荷/w | 设计总 负荷/kw | 选型 | 数量 | 机器冷量 /kw | 实际总 负荷/kw | 实际单位 负荷/w
1 | 住院药房常温库 | 178 | 350 | 62.3 | 5匹吸顶机 | 5 | 12.5 | 62.5 | 351.1236
2 | 住院药房阴凉库 | 107 | 350 | 37.45 | 7匹精密空调 （医院自备：麦尔太金7匹MTU201A，需中标方安装，建议查看现场） | 2 | 17.5 | 35 | 327.1028
3 | 住院药房办公室 | 59 | 220 | 12.98 | 5匹吸顶机 | 1 | 12.5 | 12.5 | 211.8644
4 |  | 344 |  | 112.73 |  | 8 |  | 110
5匹吸顶机型号：其他品牌参与投标需不低于以下品牌及型号
美的吸顶机RFD-120QW/BSDN8Y-D(B3) |  | 海尔吸顶机 KFRd-120QW/5YAC82 |  |  | 格力 KFR-120TW/(12550S)NhCaf-3

## 报价表1
空调设备及安装辅材报价单
项目名称: |  |  |  | 联系人：
项目地址： |  |  |  | 联系方式：
序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 美的5匹吸顶机 | 5匹吸顶机 | 6 | 套 | 380V
合计
二、安装材料部分
序号 | 材料 | 规格型号 | 数量 | 单位
1 | 铜管+保温 | Φ9.52mm,Φ15.9mm, | 130 | 米 | /
2 | 水管+保温 | UPVC DN32-25 |  |  | /
3 | 安装费 | 5P | 6 | 套 | 持证上岗
4 | 吊运费 | / | 1 | 项 | /
5 | 开孔 | 全规格 | 1 | 项 | 全规格
6 | 内机电源线 | 4*5mm²+pvc穿线管 | 1 | 项 | 600米三项四线
7 | 开关电源箱 | / | 1 | 项 | 常规
8 | 布线工时费 | / | 1 | 项 | 持证上岗
9 | 7匹精密空调安装 | 安装费 | 2 | 套 | 持证上岗（建议现场查看）
10 |  | Φ9.52mm,Φ15.9mm, | 50 | 米 | 三项四线（建议现场查看）
材料部分小计
三、项目合计
序号 | 名称
1 | 工程项目总价 |  | 一+二