| 序号 | 设备名称 | 参 数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低氮真空燃气热水锅炉 180万大卡 （方快锅炉塔利亚T6系列） | 设备编号：C211031-01、C211031-02 锅炉型号：T6-2100-Y1P3W1-2 设备级别：D级 蒸吨总量：3X2=6吨 制热量:2100kw 燃气耗量:222m3/h 进出水温：60°C/50°C 机组承压：1.0Mpa 热效率≮98% 20%-100%调节 | 2 | 台 | 方快锅炉 |

备注：清单内为重要大型设备，具体参数与数量以现场实际情况为准

- 相关要求

- 维保单位提供的维保服务不低于下列标准：锅炉燃烧机保养1次/年；控制系统保养3次/年；整体调试3次/年；例行巡检3次/年；真空度保养3次/年；提供全年免费现场紧急维修服务；

- 紧急维修响应：一般故障在接到客户电话后2小时内响应，专业工程师24小时到甲方现场，48小时内解决故障问题；对于故障停炉导致锅炉无法使用，乙方应在24小时内解决故障问题，保证锅炉正常使用；

- 乙方在每年锅炉启用前、锅炉停用后、使用过程中，根据甲方通知要求对锅炉进行维保工作，并按要求出具维保报告；

- 乙方对甲方现场管理人员及操作人员进行免费的相应的技术培训；

- 维保期内，由于锅炉故障维修发生的所有人工费、维修费用全部由乙方承担，乙方提供不少于合同额5%的免费材料配件，其余相关材料费由甲方承担；

- 乙方维修所提供的配件必须为设备原厂部件，保证机组的正常运行；

- 甲方购买锅炉维保服务，乙方必须保证合同期间甲方两台锅炉的正常安全稳定运行；

- 质保期：乙方维修更换的部件乙方提供一年免费质保；

- 付款方式：在甲方供热期结束后，甲方通知乙方进行停炉维保后，乙方完成锅炉停炉维保，出具正式的维保报告后，经甲方维保服务考核验收合格，付至合同额的85%，合同期满后付至合同额的100%

- 维保内容

- 例行检查

1、 检查人孔、手孔、阀门、水泵密封漏水或漏气现象，发现问题及时处理，需要配件的联系公司及时发货；

2、 检查水处理设备的运行情况并化验水质，不合格的及时通知甲方整改，保证水质达到锅炉正常运行要求；

3、 检查水位计是否清淅可见，需要清洗及时清洗；

4、 检查控制器、调节阀、加热系统、操作系统及电器仪表是否灵敏可靠，线路是否松动老化，如存在问题及时整改；

5、 检查点火程序及报警保护装置的可靠性，保证燃烧机在安全前提下正常运行；

6、 燃烧比例调节工况调整，使燃气及风量的配比合理，烟气排放达到国家标准；

二、燃烧机保养

1、清理燃烧机本体；检查并保养燃气喷嘴、电极、探针、光检、风压开关等；

2、清理燃烧机燃气过滤器，空气滤筒，检查燃气电磁阀通断、气密性是否可靠，发现问题及时处理；

3、检查燃气压力，确保阀组、燃烧机正常工作；

4、检查风机负载电流是否正常，保证其正常工作；

5、对伺服及传动机构进行清洁、润滑及紧固，调整零位及最大限位，保证其转动准确灵活；

6、检查控制器的工作程序及每一程序的位置落点是否准确，避免提前点火或置后点火等情况的发生；

7、燃烧空燃比例调节，使燃气及风量的配比合理，确保烟气排放达到国家环保标准；

三、锅炉控制系统及仪器仪表保养

1、水位限定器、安全温度限定器、最高压力限定器、锅炉出水温度传感器、回水温度传感器、烟气温度传感器等进行清洁保养，同时检查配线老化程度，及时更换老化线路；

2、对锅炉控制器进行电器清洁检查，参数设定检查；

3、测试锅炉安全链、报警装置等保护功能的灵敏度和可靠性，保证锅炉安全运行。

四、整体调试

1、 锅炉燃烧系统连锁保护系统的调试：

2、 燃气压力保护系统；

3、 燃烧点火系统；

4、 燃烧火焰检测保护系统；

5、 燃烧器安全保护连锁系统；

6、 燃烧器各负荷，风、燃料配比系统调整；

7、 超压自动保护系统，报警系统定值设定及调整；

8、 锅炉燃烧器控制参数设定；

9、 用专业烟分设备对锅炉烟气分析调整燃烧器，并打印测试分析数据。

五、真空度保养

1、 水位玻璃：清理水位玻璃表面积灰，确保水位观察清晰

2、 真空密封圈：拆卸炉体连接密封法兰，检查密封圈性能，保证有足够弹性及密封性，确保真空密封效果。

3、 真空检测压力装置：清理内部杂质，确保压力检测无偏差，保证锅炉在负压运行状态。

4、 热媒水：重新更换热媒水，确保热媒水量充足及水质干净，保证热交换有足够水量；

5、 真空室排空：通过热排方式将炉体真空室内部空气排空，形成足量负压真空，达到正常换热范围，提高热交换。

六、提供保养报告

1. 每次保养后乙方要向甲方提供保养报告，包括但不限于以下内容：

2. 安全隐患分析；

3. 水质分析及建议；

4. 锅炉及燃烧机性能分析；

5. 元件、线路老化程度及控制系统稳定性分析；

6. 系统附件性能分析；

7. 锅炉系统能效建议；

8. 所发现设备问题改进方案。