- 采购参数：

- 初效过滤器

- 1.1外框采用不低于1.0mm厚铝合金型材外框；

- 1.2骨架采用4.0粗丝钢丝固定模式，滤料呈线递增式褶状结构（折距保证不大于50mm），具有很高的容尘量；

- 1.3滤料与外框体压边处密封剂密封性良好，以防漏气；初效过滤器滤料采用优质纤维递增式滤材（需表面高温烫平处理，保证不掉丝），要求耐温达到100 ℃ 滤料厚度≥5mm；

- 1.4初效过滤器：G4（EN779）平均计重效率≥90%(ASHRE 52.1-1992)；

- 中效板式过滤器

- 2.1外框采用不低于1.0mm厚铝合金型材外框；

- 2.2滤料与外框体压边处密封剂密封性良好，以防漏气；中效过滤器滤料采用优质玻璃纤维滤材（需表面高温烫平处理，保证不掉丝），要求耐温达到100 ℃。

- 2.3效率等级：中效过滤器：F5（EN779）（比色法）效率≥65%(ASHRE 52.1-1992)；

- 中效袋式过滤器

- 3.1外框采用不低于1.0mm 铝合金型材外框；

- 3.2铝合金压条、内框采用铝合金折叠支撑架整体固定模式；

- 3.3滤料与外框体压边处密封剂及铝合金压条密封性良好，以防漏气；

- 3.4滤料采用优质玻璃纤维滤材（需表面高温烫平处理，保证不掉丝），要求耐温达到100 ℃；

- 3.5效率等级：F8（EN779）（比色法）效率≥91%(ASHRE 52.1-1992)；

- 塑框亚高效过滤器

- 4.1 HV超细、防潮耐高湿、耐火型玻璃纤维滤纸；

- 4.2 V型结构、无隔板滤芯，黑色塑料外框；

- 4.3密封胶采用耐高温聚氨酯密封；

- 4.4效率等级：H10（CENEN1822-1）MPPS≥95% @0.5um；

- 新风过滤网

- 5.1外框采用不低于1.0mm铝合金型材外框

- 5.2护网采用SUS304 菱形网，外表银色烤漆

- 5.3滤料与外框体压边处密封剂密封性良好，以防漏气；滤料采用优质化学纤维（需表面高温烫平处理，保证不掉丝），要求耐温达到70 ℃ 滤料厚度≥5mm；

- 亚高效过滤器

- 6.1 HV超细、防潮耐高湿、耐火型玻璃纤维滤纸

- 6.2 外框采用不低于1.0mm铝合金边框

- 6.3中间采用铝箔分隔，防潮耐高湿

- 6.4双面白色烤漆护网

- 高效过滤器

- 7.1 HV超细、防潮耐高湿、耐火型玻璃纤维滤纸

- 7.2外框采用不低于1.0mm铝合金边框

- 7.3双面白色烤漆护网

- 7.4密封垫采用PU发泡密封

- 7.5符合GB/T 14295-2019空气过滤器容尘量标准，提供第三方过滤器容尘量的检测报告， 检测报告内容至少含受试过滤器在0-520g每个测试时段过滤器的计重效率及阻力，以及每个测试时段过滤器发尘量阻力曲线图，原件备查。

- 中效纸隔板过滤器

- 8.1 HV超细、防潮耐高湿、耐火型玻璃纤维滤纸

- 8.2 外框采用不低于1.0mm铝合金边框

- 8.3 双面白色烤漆护网

- 付款条件

付款方式：分批次付款。根据甲方需求提供相应数量的货物并安装调试完成，经甲方验收合格后，乙方根据（实际提供的货物数量*基准单价*成交综合费率）提供正规完税发票，甲方收到发票后支付100%货款。

本项目按照综合费率报价，即按照实际发生量支付费用。

实际结算金额=∑（基准单价×实际发生量）×成交综合费率。

本项目甲方累计支付合同总金额不超过14万元。

- 交付期、供货与安装地点：

- 交付期：合同签订后30个日历日内到货并安装完成。

- 供货与安装地点：马鞍山市人民医院秀山院区采购人指定地点。

- 商务要求

- 所有材料必须符合GB50333-2013  《医院洁净手术部建筑技术规范》

- GB50591-2010  《洁净室施工及验收规范》

- GB/T13554-2008《高效空气过滤器标准》

- GB/T14295-2008《空气过滤器》

- EN779-2012 一般通风用空气过滤器

- EN1882-2009 高效空气过滤器

- 供应商须具有有效的营业执照（营业执照经营范围须具备相关过滤网销售资质），否则视为资格性审查不通过。

- 本项目供应商须提供样品：

| 序号 | 产品名称 | 产品型号（MM） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式 G4 | 594*594*95 | 1只 |
| 2 | 中效袋式 F8 | 592*592*534-8 | 1只 |
| 3 | 高效过滤器 H13 | 700*1315*70 | 1只 |

- 本次所采购过滤器在正常使用周期如出现产品质量问题，由供应商负责免费更换。

- 成交供应商需对所有货物提供（初效板式以及回风口过滤器三个月质保期，中效、亚高效过滤器六个月，高效过滤器两年质保期）的质保服务，自验收合格之日起计算。所有质保费用均已包含在总报价中。

- 在保修期内设备若发生非人为故障，供货商应免费上门检查维修，免费更换零部件。成交供应商接采购人电话后1小时内上门维护。若故障无法及时排除，成交供应商应提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容产品以保证正常运行。

- 因各个净化科室的功能不同，每次更换安装过滤器，需先同科室进行沟通，在科室指定时间内进行更换完成，不能影响科室的正常使用。

- 供应商提供的货物，如出现质量问题以及服务不达标的，经采购人责令整改后，仍达不到要求的，采购人有权解除本合同。

- 过滤器更换在合同周期内，供应商必须满足以下要求,如达不到以下要求，采购人有权解除合同，并视情节轻重，给予相应的经济处罚。供应商对此应进行专项承诺保证，未按要求提供专项承诺保证的视为无效响应。

- 9.1要求：确保更换后能够达到手术室的空气质量标准，并提供相应的空气检测报告，作为证明更换后的过滤网使手术室空气质量符合标准的依据。

- 供应商提供的设备必须是2024年生产的、全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权解除合同。

- 为确保过滤器尺寸与实际相符，成交供应商在供货前需到现场重新核实规格尺寸，若因规格尺寸原因造成的任何损失和责任，由成交供应商全权负责。

- 安装及调试要求

- 12.1供应商在货物安装前可派人员进行实地勘察，确保顺利安装与运行维护。

- 12.2供应商负责运输费用，供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格；

- 12.3供应商负责组织专业技术人员进行货物安装调试，最终用户提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行；

- 12.4供应商在最终用户现场安装至最终验收所发生的一切费用均包含在报价中。

- 必须安排有相关安装经验的人员进行安装操作，供应商配备的过滤器安装人员中须至少1名具有电工证，须提供证书复印件证明，原件备查，否则视为商务要求未完全响应。

- 参加投标供应商必须提供合格有效的国家空调设备质量监督检验中心出具的第三方检测报告，包含初效过滤器，中效过滤器，亚高效过滤器， H13以上的高效过滤器，检测报告缺一不可，否则视为商务要求未完全响应。

- 过滤器清单类型

| 序号 | 产品名称 | 产品型号（MM） | 单位 | 基准单价（元）（最高限制单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式 G4 | 594*594*95 | 只 | 121 |
| 2 | 初效板式 G4 | 594*490*95 | 只 | 107 |
| 3 | 初效板式 G4 | 594*289*95 | 只 | 102 |
| 4 | 初效板式 G4 | 595*595*46 | 只 | 76 |
| 5 | 初效板式 G4 | 595*290*46 | 只 | 65 |
| 6 | 中效袋式 F8 | 592*592*534-8 | 只 | 93 |
| 7 | 中效袋式 F8 | 592*490*534-8 | 只 | 88 |
| 8 | 中效袋式 F8 | 592*287*534-8 | 只 | 74 |
| 9 | 中效袋式 F8 | 287*592*534-4 | 只 | 70 |
| 10 | 中效袋式 F8 | 592*592*381-8 | 只 | 79 |
| 11 | 中效袋式 F8 | 287*592*381-4 | 只 | 65 |
| 12 | 亚高效 H10 | 592*592*292-4V | 只 | 376 |
| 13 | 亚高效 H10 | 592*287*292-4V | 只 | 326 |
| 14 | 亚高效 H10 | 287*592*292-2V | 只 | 300 |
| 15 | 初效袋式过滤G3 | 542*832*350-6 | 只 | 98 |
| 16 | 初效袋式过滤G3 | 664*502*350-6 | 只 | 91 |
| 17 | 黑色防虫网 | 1680*850 | 只 | 71 |
| 18 | 黑色防虫网 | 1800*1260 | 只 | 107 |
| 19 | 黑色防虫网 | 1660*850 | 只 | 70 |
| 20 | 高效过滤器 H13 | 580*1315*70 | 只 | 560 |
| 21 | 高效过滤器 H13 | 700*1315*70 | 只 | 667 |
| 22 | 高效过滤器 H13 | 580*1515*70 | 只 | 654 |
| 23 | 高效过滤器 H13 | 500*1515*70 | 只 | 606 |
| 24 | 高效过滤器 H13 | 375*1110*70 | 只 | 405 |
| 25 | 高效过滤器 H13 | 700*1110*70 | 只 | 606 |
| 26 | 高效过滤器 H13 | 500*1310*70 | 只 | 573 |
| 27 | 高效过滤器 H13 | 375*1310*70 | 只 | 463 |
| 28 | 高效过滤器 H13 | 610*765*70 | 只 | 389 |
| 29 | 高效过滤器 H13 | 510*765*70 | 只 | 363 |
| 30 | 高效过滤器 H13 | 570*610*70 | 只 | 376 |
| 31 | 高效过滤器 H13 | 320*320*220 | 只 | 246 |
| 32 | 高效过滤器 H13 | 484*484*220 | 只 | 338 |
| 33 | 初效板式 G4 | 371*610*45 | 只 | 65 |
| 34 | 初效板式 G4 | 500*418*46 | 只 | 65 |
| 35 | 初效板式 G4 | 670*418*46 | 只 | 83 |
| 36 | 初效板式 G4 | 688*610*45 | 只 | 77 |
| 37 | 初效板式 G4 | 715*310*46 | 只 | 74 |
| 38 | 初效板式 G4 | 750*420*46 | 只 | 79 |
| 39 | 初效板式 G4 | 870*455*46 | 只 | 85 |
| 40 | 初效板式 G4 | 1025*418*46 | 只 | 112 |
| 41 | 初效板式 G4 | 1025*455*46 | 只 | 116 |
| 42 | 初效板式 G4 | 1025*490*46 | 只 | 119 |
| 43 | 初效板式 G4 | 1025*496*46 | 只 | 123 |
| 44 | 初效板式 G4 | 1020*450*46 | 只 | 130 |
| 45 | 中效袋式 F8 | 592*592*381*8 | 只 | 82 |
| 46 | 中效板式 F5 | 460*270*20 | 只 | 46 |
| 47 | 中效板式 F5 | 520*330*20 | 只 | 52 |
| 48 | 中效板式 F5 | 520*520*20 | 只 | 63 |
| 49 | 中效板式 F5 | 1020*330*20 | 只 | 78 |
| 50 | 中效F7过滤器 | 287*592*534*8 | 只 | 64 |
| 51 | 高效过滤器 | 630*630*70 | 只 | 316 |
| 52 | 初效板式过滤器 | 668*610*45 | 只 | 77 |
| 53 | 初效板式过滤器 | 750*418*46 | 只 | 84 |
| 54 | 初效过滤器 | 610*668*46 | 只 | 70 |
| 55 | 初效过滤器 | 610*390*46 | 只 | 60 |
| 56 | 初效过滤器 | 418*750*46 | 只 | 76 |
| 57 | 初效过滤器 | 485*1025*46 | 只 | 101 |
| 58 | 初效过滤器 | 594*594*46 | 只 | 72 |
| 59 | 初效过滤器 | 415*750*46 | 只 | 80 |
| 60 | 中效F8过滤器 | 592*592*380*8 | 只 | 79 |
| 61 | 中效F8过滤器 | 287*592*543*4 | 只 | 69 |
| 62 | 中效F8过滤器 | 287*592*360*4 | 只 | 69 |
| 63 | 初效过滤器 | 390*610*45 | 只 | 66 |
| 64 | 初效板式过滤器 | 664*500*350*6 | 只 | 75 |
| 65 | 初效板式过滤器 | 1025*415*46 | 只 | 107 |
| 66 | 初效板式过滤器 | 750*415*46 | 只 | 83 |

- 注：供应商所报折扣后的单价不得高于最高限制单价，否则评审小组做投标无效处理。