雨山湖院区及秀山院区发电机保养参数

设备情况：雨山湖院区和秀山院区发电机属于应急电源，是确 保医院应对突发停电事件的备用发电设备，现有雨山湖院区 300KVA 发电机、秀山院区一期1000KVA 、秀山院区二期800KVA发电机三台设备。根据产品维护手册要求，为确保发电机组正常运转，须定期对发电机组进行保养。

- 设备参数

雨山湖院区 300KVA 柴油发电机组维护保养参数

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 备注（机组品牌及费 用支付说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防冻液 | 美孚、道达尔、壳牌-25 | 73L | （康明斯300KVA 柴油发电机组） （按照实际发生数 量进行费用结算） |
| 2 | 润滑油（机 油）） | 美孚、道达尔、壳牌 15W-40 | 48L |  |
| 3 | 机油滤芯 | 机组专用（康明斯） | 2 只 |  |
| 4 | 柴油滤芯 | 机组专用（康明斯） | 1 只 |  |
| 5 | 水滤芯（油 水分离器） | 机组专用（康明斯） | 1 只 |  |
| 6 | 空气滤芯 | 机组专用（康明斯） | 1 只 |  |
| 7 | 皮带 | 机组专用（康明斯） | 1 项 |  |
| 8 | 蓄电池 （120A) | 瓦尔塔、风帆、骆驼 | 2 个 |  |
| 9 | 调整气门 间隙 |  | 1 项（一次性） | （一年一次，含拆 除及安装） |
| 10 | 人工差旅 辅材+运费 |  | 1 项（一次性） | （一年一次，含拆除 及安装） |

秀山院区一期康明斯1000KVA 柴油发电机组维护保养清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 备注（机组品牌及 费用支付说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防冻液 | 美孚、道达尔、壳牌 -25 | 200L | （按照实际发生数 量进行费用结算） （康明斯1000KVA 柴油发电机组） |
| 2 | （润滑油） 机油 | 美孚、道达尔、壳牌 15W-40 | 135L |  |
| 3 | 机油滤芯 | 机组专用（康明斯） | 6 只 |  |
| 4 | 柴油滤芯 | 机组专用（康明斯） | 2 只 |  |
| 5 | 水滤芯（油 水分离器） | 机组专用（康明斯） | 4 只 |  |
| 6 | 旁通 | 机组专用（康明斯） | 1 个 |  |
| 7 | 空气滤芯 | 机组专用（康明斯） | 2 个 |  |
| 8 | 蓄电池 | 瓦尔塔、风帆、骆驼 | 2 个 |  |
| 9 | 自动化检 修 |  | 1 项（一次性） | （一年一次，含拆 除及安装） |
| 10 | 工时费 |  | 1 项（一次性） | （一年一次，含拆 除及安装） |

秀山院区二期800KVA柴油发电机维护保养清单

| 序号 | 主机参数 | 项目 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6WTAA35-G31 | 油水分离器 | 机组专用 | 个 | 1 |  |
| 2 |  | 柴油滤清器 | 机组专用 | 个 | 2 |  |
| 3 |  | 机油滤清器 | 机组专用 | 个 | 3 |  |
| 4 |  | 空气滤清器 | 机组专用 | 个 | 2 |  |
| 5 |  | 润滑油 | 20W-50 | 升 | 80 |  |
| 6 |  | 防冻液 | -25℃ | 升 | 136 |  |
| 7 |  | 自动化检修 | / | 项 | 1 | （一年一次，含拆 除及安装） |

- 备注：所有意向投标方需自行考察现场

- 维保内容

- 营业执照包含发电机维修内容或技术服务。

- 更换润滑油和润滑油滤清器、皮带、气门间隙调整、自动化检 测升级等，其中润滑油和润滑油滤清器每次保养必须更换，其余保养项目根据实际情况由采购人确认是否更换。

- 供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。