- 一、水处理装置参数

- 源水水质：市政自来水管网水源。

- 产品水用途：适用于医院消毒供应中心、口腔科、手术室及其他纯水使用科室。

- ★产水量：≥1000L/H

- 纯水电导率≤15us/cm(25℃)

- 脱盐率≥99％，细菌去除率≥99%

- 系统采用全自动控制，实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗等）。

- 具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。

- 应急控制措施：具备自动、手动模式，并具备相互切换功能。

- 系统采用专用UPVC管道，主机设备采用304不锈钢机架。

- 预处理系统：具备自动正洗、反洗，再生。

- 反渗透系统：具备运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。

- 具备自动反渗透膜清洗以及膜消毒功能。

- 纯水水箱：水箱容积≥1000L，箱体采用 304 不锈钢材质。

- 产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率。

- 纯水供水采用变频恒定压力输出方式，水压稳定，进水压力 0.2Mpa～0.35Mpa。

- 电导率仪连续监测实时在线显示产水的水质。

商务要求：

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、中标人所投货物须提供至少5年整机原厂质保服务，质保期内更换滤芯（更换标准：纯水电导率≥15µs／㎝）等费用均已包含在投标总报价中。

3、水处理耗材:质保期内更换一次但不限于以下耗材：活性炭，环氧树脂，反渗透膜一套。费用包含在总报价中。

- 4、配套系统施工：

- 4.1、中标人在施工过程中造成的破坏，需中标人无偿恢复并赔偿采购人的损失等。4.2、施工范围：水处理间进水口至纯水箱/泵出水口之间的管道、阀门、仪表、设备等。采购人指定取电位置后，中标人配置配套配电柜、空开、线缆等必备。

5、产水水质完全符合 GB/T19249-2003《反渗透水处理设备》、GB/T6682-2008《分析室验水用水规格和试验方法》的要求。完全满足WS310.1-2016《医院消毒供应中心管理规范》中对清洗用水水质及附录B的压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标的要求。成交供应商在验收前须提供不少于两次/份第三方检测报告（不同时间段取样送检），检测费用包含在总报价中。若达不到上述要求，且在15天内不能完成整改工作，那么采购人有权解除合同，而且不承担任何责任。

6、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达 现场并在 48 小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备 件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

- 7供货期：自合同签订之日起 20 日内供货并安装调试完毕。

- 8、供货地点：马鞍山市人民医院。

9、付款方式：中标人供货并安装调试完毕，招标人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的90%，质保期满后支付合同总金额的10%。