## Sheet1
采购内容
序号 | 现状 | 修复措施
1 | 二台消火栓泵工作时存在异响且泵体漏水，电接点压力表损坏且阀门锈蚀 | 1.对老化泵体维修更换损坏配件，更换电接点压力表及控制线路，确保消火栓泵恢复正常运行； 2.对泵房内管道阀门除锈并做防腐涂刷防锈漆。
2 | 屋顶水箱无水，屋顶原有一台4kw稳压泵因使用年限较久已严重老化腐蚀无法使用，稳压系统管道及止回阀，软接头，闸阀，浮球阀等配件老化已无法使用。 | 拆除屋顶原有损坏的稳压设施及管网和配件，重新更换一套稳压设施。恢复稳压系统功能。确保维持消防给水管网的压力稳定，满足消火栓系统管网初期灭火需求。并做好防冻保温措施。
3 | 原消火栓系统设有一套水泵接合器已被拆除且埋地管网已漏水无法使用 | 从泵房消火栓系统出水管网连接一根DN100镀锌钢管沿泵房墙壁引至室外，在泵房外墙壁安装一套墙壁式水泵接合器。
4 | 现有32套壁挂式220V双头应急灯，22套220 V悬挂式安全出口及疏散指示标志灯具故障。 | 对以上应急照明设施进行更换。