- 公司资质要求：

- 本次比选要求供应商具有独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包贰级及以上（含贰级）资质；

- 提供自2022年1月1日至今供应商在三级甲等医院层流净化方面的维保合同，无该类型合同的不予竞标；

- 具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》（压力管道，GC2 级及以上） 或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（承压特种设备安装：工业管道安装 GC2 级及以上）资质；

- 具有有效的住建局颁发的《安全生产许可证》；

- 征集方案项目相关要求：

- 人员要求

- 人员资质要求：

- （1）至少配备1名驻点工程师，需持有效电工低压或高压操作证，且若更换驻点工程师须提前与采购人沟通，采购人同意后方可更换；

- （2）维保团队人员需满足以下要求：

- - 维修电工中级及以上证书

- - 焊工证

- - 高处作业证

- - 制冷与空调作业证

- （注：作业时必须由持相应证件人员操作）

- （3）驻点工程师的专业能力要求：

- - 3年以上净化工程维保经验

- - 熟悉净化系统工作原理

- - 具备变频器、PLC等自控设备安装调试能力

- - 持有相关专业培训证书

- （4）响应时需提供所有证书扫描件备查。

- 1.1供应商在提交响应文件里须提供以下证书扫描件以供评审小组核验，否则视为符合性审查不通过。

- ①驻点工程师须具有效电工低压或高压操作证，且若更换驻点工程师须提前与采购人沟通，采购人同意后方可更换；

- ②驻点工程师须具有变频器、PLC等自控设备安装调试能力相关专业的培训证书；

- ③维保人员须具有维修电工中级及以上证书或焊工证或高处作业证或制冷与空调作业证；

- （注：作业时必须由持相应证件人员操作）

- 驻点工程师年龄在25岁至55岁之间，服从院方管理，遵守院方规章制度。提供维保项目人员名单（包括驻点工程师）、身份证号及联系方式，提供与维保公司的用工合同和社保缴纳证明；

- 2.1供应商针对本项目配备的人员，须为供应商单位当前在职在岗人员，否则视为符合性审查不通过。

- 供应商在提交响应文件中须提供供应商（2025年1月<含>以来任意一个月）为维保项目人员名单（包括驻点工程师）缴纳社保的证明材料。

- 还需要提供维保项目人员名单（包括驻点工程师）的身份证号、联系方式以及与维保公司的用工合同。

- 上班职责：正常工作日，医院早晨上班时间提前半小时到场开启设备并开始巡检，区域包括2号住院楼2层消毒供应室、2层静配中心、3层麻醉手术室（18间）、3层DSA手术室（2间）、5层ICU病房及CCU病房、院区液氧站、4层设备层的二氧化碳汇流排，和所有辅助病房及相关区域的日常报修和应急抢险，遇节假日或工程师突发状况无法完成日常工作，需安排专人进场完成工作；

- 响应时间：接到通知后，工作时间15分钟内到达现场，非工作时间30分钟内到达现场，24小时内解决问题；

- 按照层流净化设备使用要求，对暖通设备进行维护和保养；

- 商务要求

- 服务期：3年，合同采用“1+1+1”模式。（每年两次考核均＜70分，停止续签下一年合同）；

- 进场时间：供应商须于2025年7月22日之前进场。

- 保养费计价：院方每年支付的合同费用内包括风冷热泵机组保养工作中产生的人工费、材料费（包括水泵机油、冷冻油、冷媒等）；

- 维修费计价：维保协议期间，所有机组维修产生的材料费，1000元及以下由维保方承担（维保方提供材料清单价格表），1000元以上经双方共同询价确定，按实计算，费用由院方承担（不包括人工费）；

- 服务地点：马鞍山市（甲方指定地点）

- 付款方式：按合同约定，每半年支付一次，金额为合同总金额的50%。

- 服务要求

- 服务内容

- 确保秀山院区2号住院楼2层消毒供应室、2层静配中心、3层麻醉手术室（18间）、3层DSA手术室（2间）、5层ICU病房及CCU病房，和所有辅助病房及相关区域的净化系统、强弱电，始终处于良好的运行状态。

- 负责秀山院区液氧站每日巡检，防爆安全阀及压力表定期校验，4层设备层的二氧化碳汇流排每日巡检和日常管理。

- 每年由具有检测资质的第三方对维保区域做一次全面检测（供应商出资），内容包括洁净手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)，应符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的相关要求，最终出具报告。

- 服务范围

| 系统及设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 空调系统 | 新风机组 | 14 | 台 |
|  | 循环机组 | 13 | 台 |
|  | 室外机 | 7 | 台 |
|  | 风机盘管 | 225 | 台 |
| 强电系统 | 隔离变压器 | 20 | 台 |
| 手术间器具设备 | 情报面板与中央控制面板 | 23 | 套 |
| 医气系统 | 二氧化碳汇流排 | 2 | 套 |
|  | 液氧罐 | 2 | 个 |
|  | 液氧站及其辅助设备 | 2 | 套 |
| 大型设备 | 格力风冷螺杆机组辅助设备 | 1 | 套 |
|  | 格力风冷螺杆主机组 | 1 | 套 |

备注：所有意向供应商需自行考察现场

- 空调系统（新风机组、循环机组、风机盘管）维修维护；

- 风冷机组维修维护；

- 排风系统维修维护；

- 强弱电系统维修维护；

- 室外机维护清洁；

- 控制系统维修维护等。

- 二氧化碳汇流排维护维护等；

- 按照医院以及科室要求，做好液氧罐及其辅助设备日常维护和相关保养清理服务。

- 每日工作及巡检内容

- 医院早晨上班时间提前半小时到场开启第（三）条服务范围所提到的相关设备；

- 开启设备后，检查设备运行情况是否正常；

- 使用检测设备，检查手术间、洁净通道温湿度、风速、噪声、压差、照度参数是否正常；

- 记录运行数据，填写巡检表，并由使用科室护士长签字确认；

- 组合风柜的保养内容（每月一次）

- 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

- 检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

- 检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

- 检查、调整风机运行的震动及噪音是否正常。

- 检查柜体表面，做好防腐处理。

- 用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

- 检查机组换热情况，必要时进行清洗。

- 检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡并及时维护。

- 检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时进行维修或更换。

- 检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

- 检查机组内的初、中效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

- 检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

- 每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的用弛梳梳好。

- 检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换，并同时作好保温材料的维护。

- 系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆 支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。

- 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

- 洁净手术间的维护、监测内容

- 每月对手术间、辅助用房、洁净通道进行一次温湿度、风速、噪声、压差、照度、尘埃粒子的检测和调试，并记录数据。

- 每周应对手术室及辅助房的回风口过滤器清洁一次，每6个月更换1次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

- 每周应对手术室及辅助房的排风口清洁一次，对进行更换的应记录和查验。

- 每月检查送排静压箱及送风装置一次，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。

- 每月检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器是否破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。

- 每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁、消毒。

- 每月检查净化空调风管道的清洁程度，必要时应对其表面进行除尘清扫。

- 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书，根据科室实际使用情况可更改维保及易损品更换计划。

- 电路系统维保内容（两周一次）

- 检查空调控制系统、温、湿度显示器、情报面板系统的正常工作。

- 检查监控器显示值与设定值的符合性，包括各区的正压值、梯度监控记录；远控面板控制开关灵活，接触器无打火现象，接线端子牢固，电路板无尘。

- 对配电柜箱体及柜内所有电气部件保洁，对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件，进行风枪除尘。及时更换老化、受损电子元件和其他配件。定期检查散热风扇状态，确保配电柜通风正常，风扇运行风量满足电器散热要求。

- 检查及修复弱电系统管线，保证线管完整、牢固、线路整洁，杜绝鼠类进入线管或桥架。定期检测电路绝缘性，紧固接线头，保持接触牢固并做好线路的保养工作。

- 清洁设备层，确保室内无积水，钢结构无锈，新风口保持清洁、牢固，做到机房内干燥、通风、清洁、无灰尘、异物。

- 建立设备维保档案，填写设备维修保养记录卡；呈交以上所有项目的月度维护工作报告书。

- 电控系统维保内容（两周一次）

- 断开控制柜总电源，检查各转换开关，启动、停止按钮动作应灵活可靠。检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好，紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

- 检测器件(温度计、压力表、传感器、执行器)维修保养。

- 检测校对温度、湿度、压力传感器参数是否正常，对不准确的传感器进行更换。

- 检查装检测器的部位是否有渗漏，如有渗漏则进行维修处理。

- 检查校对各执行器的工作状态，如有故障进行维修或更换。

- 控制部分维修保养（两周一次）

- 清洁控制柜内外的灰尘、脏物；

- 检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换；

- 交流接触器维修保养：清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒；

- 清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)，如触头烧蚀严重则应更换同规格交流接触器；清洁铁芯上的灰尘及脏物；拧紧所有紧固螺栓。

- 热继电器维修保养：检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应更换；检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应更换。

- 自动空气开关维修保养：用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理；清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应更换；清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)。

- 信号灯、指示仪表维修保养：检查各信号灯是否正常，如不亮则应更换同规格的小灯泡；检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更换。

- 间继电器、信号继电器维修保养：对中间继电器、信号继电器做模拟实验，检查二者的动作是否可靠，输出的信号是否正常，如有故障维修或更换同型号的中间继电器、信号继电器；

- 易耗品的更换情况

- 空气处理机内的初效过滤器1-2个月更换1次；每月清洁一次。

- 空气处理机内的中效过滤器每3个月更换1次；每月清洁一次。

- 新风机上的初效过滤器1个月更换1次；中效过滤器5-6个月更换1次；亚高效1年更换一次。

- 其余小型开关、网络模块、各类传感器、压力表计、皮带及水系统阀门均按原数量的10℅备品备用。

- 粗效过滤器要求：外框：铝合金，内框：镀锌铁丝支架，滤料：合成纤维过滤棉，过滤效率G4。

- 中效过滤器要求：外框：铝合金，内框压条：镀锌铁皮，滤料：复合无纺布滤料，过滤效率F8。

- 亚高效过滤器要求：外框：塑胶外框，密封物：聚胺脂胶，使用最高温度、湿度：80℃、80%，分隔物：热熔胶，滤料：聚酯纤维（PP），过滤效率H10。

- 不低于以上更换频次，具体以科室工作需要为准。

马鞍山市人民医院秀山院区层流净化维保

考核管理办法

为了加强对秀山院区层流净化维保的监管，提高维保的质量和效率，更好地服务临床，制定本考核办法。

一、考核组织

1、甲方成立考核管理小组，对乙方服务质量进行全面考核管理，乙方应主动配合。

- 考核小组成员：总务科科长，总务科层流净化维保管理员，服务监督管理办公室主任，服务监督管理办公室外包单位考核员。

二、考核方法

考核由考核小组成员现场检查打分，每半年考核一次，考核满分为100分，90分为合格分。每年两次考核均＜70分，停止续签下一年合同

三、考核结果与维保费用挂钩

- 1、每次考核90分为合格（含90分），低于90分，每下降一分扣服务费的1%，依次类推。

- 2、单项处罚

- 1）每半年对麻醉科主任、手术室和复苏室护士长进行一次维保满意度调查，每有一个理由充分的不满意，扣服务费1000元。

- 2）乙方被有效投诉或被医院及以上管理部门通报批评，根据情节处以500-2000元罚款。

- 四、附件：市人民医院秀山院区层流净化维保考核表

| 细则要求 | 扣分标准 | 分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场要求有常驻人员，每天要签到 | 缺勤一次扣1分 | 5 |  |
| 维修人员是否持证上岗，维修人员维修作业时是否有安全防护 | 发现一例扣1分 | 5 |  |
| 需用电焊等使用明火时需向总务科报备 | 发现一例扣5分 | 5 |  |
| 施工过程中不能造成其他财物损坏，保持环境卫生状况良好 | 发现一次扣1分 | 4 |  |
| 每日巡查、每月保养是否按时按质完成，是否记录完整 | 发现一例扣2分 | 6 |  |
| 每月参数调试记录表是否完整 | 发现一例扣1分 | 5 |  |
| 接到报修电话，工作时间15分钟内达到现场，非工作时间30分钟内到达现场 | 迟到一次扣2分 | 10 |  |
| 空调系统故障（新风机组、循环机组、风机盘管）等大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣2分 | 10 |  |
| 强电系统故障（隔离变压器）等大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣2分 | 10 |  |
| 手术间器具设备（情报面板与中央控制面板）大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣2分 | 10 |  |
| 风冷机组大修要求72小时内修复，小修要求48小时内修复 | 超时一次扣2分 | 10 |  |
| 医气系统（气体终端）维修要求24小时内修复 | 超时一次扣2分 | 10 |  |
| 每次维修或保养必须填写作业单，记录详细过程并要求当事人签字 | 发现一次扣1分 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 |  |

考核人：                        考核日期：

1000元及以下维修配件清单：

| 维修配件分项价格明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、净化部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 感应水龙头控制模块 | 原厂品牌 | 个 | 650 | 与原设备匹配 |
| 2 | 皮带 | 原厂品牌 | 套 | 380 | 与原设备匹配 |
| 3 | 按钮开关 | 原厂品牌 | 个 | 320 | 与原设备匹配 |
| 4 | 灯管36W | 市购 | 个 | 380 | 与原设备匹配 |
| 5 | 灯管18W | 市购 | 个 | 320 | 与原设备匹配 |
| 6 | 节能灯5W | 市购 | 个 | 310 | 与原设备匹配 |
| 7 | T5 28W 灯 | 市购 | 个 | 350 | 与原设备匹配 |
| 8 | T5 21W 灯 | 市购 | 个 | 320 | 与原设备匹配 |
| 9 | T5 14W 灯 | 市购 | 个 | 310 | 与原设备匹配 |
| 10 | 电子镇流器 | 原厂品牌 | 个 | 660 | 与原设备匹配 |
| 11 | 感应水龙头感应器 | 原厂品牌 | 个 | 880 | 与原设备匹配 |
| 12 | 门锁 | 原厂品牌 | 个 | 560 | 与原设备匹配 |
| 13 | 压差开关 | 原厂品牌 | 个 | 480 | 与原设备匹配 |
| 14 | 排水阀 | 原厂品牌 | 个 | 600 | 与原设备匹配 |
| 15 | 空气开关 | 原厂品牌 | 个 | 800 | 与原设备匹配 |
| 16 | 交流接触器 | 原厂品牌 | 个 | 780 | 与原设备匹配 |
| 17 | 热保护器 | 原厂品牌 | 个 | 550 | 与原设备匹配 |
| 18 | 控制箱开关 | 国标 | 个 | 380 | 与原设备匹配 |
| 19 | 控制箱接触器 | 原厂品牌 | 个 | 850 | 与原设备匹配 |
| 20 | 闸阀 | DN150以下 | 个 | 350 | 与原设备匹配 |
| 21 | 法兰式蝶阀 | DN150以下 | 个 | 850 | 与原设备匹配 |
| 22 | 金属软接头 | 原厂品牌 | 个 | 350 | 与原设备匹配 |
| 23 | 排污阀 | 原厂品牌 | 个 | 320 | 与原设备匹配 |
| 24 | 压力表及表弯 | 原厂品牌 | 个 | 350 | 与原设备匹配 |
| 二、液氧站及医用气体部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 高压排气阀 | 液氧站配套 | 个 | 760 | 与原设备匹配 |
| 2 | 电接氧压力表 | 液氧站配套 | 个 | 550 | 与原设备匹配 |
| 3 | 不锈钢高压软管 | 配套 | 个 | 300 | 与原设备匹配 |
| 4 | 氧气单级减压器 | 配套 | 个 | 650 | 与原设备匹配 |
| 5 | 电磁阀 | 配套 | 个 | 580 | 与原设备匹配 |
| 6 | 气体终端 | 国标 | 个 | 220 | 与原设备匹配 |
| 7 | 气体终端 | 德标 | 个 | 580 | 与原设备匹配 |
| 8 | DN6维修阀 | 配套 | 个 | 145 | 与原设备匹配 |
| 9 | DN10截止阀 | 配套 | 个 | 235 | 与原设备匹配 |
| 10 | DN10截止阀 | 配套 | 个 | 285 | 与原设备匹配 |
| 备注：维修配件包含但不限于以上清单内容。若维修配件的市购价格1000元以下的由供应商免费购买更换。 |  |  |  |  |  |

1000元以上维修配件清单：

| 维修配件分项价格明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、净化部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 电动门控制器 | 原厂品牌 | 个 | 8500 | 与原设备匹配 |
| 2 | 电动门电机 | 原厂品牌 | 个 | 6500 | 与原设备匹配 |
| 3 | 感应门导 | 原厂品牌 | 个 | 2800 | 与原设备匹配 |
| 4 | 门禁一体机 | 触摸式 | 套 | 1600 | 与原设备匹配 |
| 5 | 手术室情报控制面板 | 六联-按键 | 套 | 8500 | 与原设备匹配 |
| 6 | 手术室情报控制面板 | 单联-按键 | 套 | 2600 | 与原设备匹配 |
| 7 | 电话电路板 | 原厂品牌 | 块 | 3400 | 与原设备匹配 |
| 8 | 强电控制板 | 原厂品牌 | 块 | 3600 | 与原设备匹配 |
| 9 | 温湿度控制板 | 原厂品牌 | 块 | 3600 | 与原设备匹配 |
| 10 | 时间显示控制板 | 原厂品牌 | 块 | 3600 | 与原设备匹配 |
| 11 | 走道控制面板 | 原厂品牌 | 个 | 1500 | 与原设备匹配 |
| 12 | 观片灯 | 原厂品牌 | 个 | 2600 | 与原设备匹配 |
| 13 | 感应水龙头 | 原厂品牌 | 套 | 1650 | 与原设备匹配 |
| 14 | 洗手池热水器 | 原厂品牌 | 个 | 2400 | 与原设备匹配 |
| 15 | 洗手池控制模块 | 原厂品牌 | 个 | 2200 | 与原设备匹配 |
| 16 | 模块机控制主板 | 原厂品牌 | 块 | 5600 | 与原设备匹配 |
| 17 | 模块机控制器 | 原厂品牌 | 套 | 9500 | 与原设备匹配 |
| 18 | PLC控制器 | 原厂品牌 | 个 | 4500 | 与原设备匹配 |
| 19 | PLC主模块 | 原厂品牌 | 个 | 8500 | 与原设备匹配 |
| 20 | PLC子模块 | 原厂品牌 | 个 | 1100 | 与原设备匹配 |
| 21 | 触摸屏 | 7寸（含程序） | 套 | 5500 | 与原设备匹配 |
| 22 | 触摸屏 | 10寸（含程序） | 套 | 6800 | 与原设备匹配 |
| 23 | 空调电机 | 原厂品牌 | 台 | 6200 | 与原设备匹配 |
| 24 | 空调风机 | 原厂品牌 | 台 | 8000 | 与原设备匹配 |
| 25 | 空调表冷器 | 原厂品牌 | 台 | 13000 | 与原设备匹配 |
| 26 | 加湿器 | 原厂品牌 | 个 | 8200 | 与原设备匹配 |
| 27 | 西门子电动执行器 | SQX62 | 个 | 9800 | 与原设备匹配 |
| 28 | 西门子电动执行器 | SAX61 | 个 | 9500 | 与原设备匹配 |
| 29 | 西门子电动执行器 | SQS65 | 个 | 9800 | 与原设备匹配 |
| 30 | 西门子电动三通阀 | DN32 | 个 | 2500 | 与原设备匹配 |
| 31 | 西门子电动三通阀 | DN40 | 个 | 2800 | 与原设备匹配 |
| 32 | 西门子电动三通阀 | DN50 | 个 | 3000 | 与原设备匹配 |
| 33 | 西门子电动三通阀 | DN65 | 个 | 3500 | 与原设备匹配 |
| 34 | 西门子电动三通阀 | DN80 | 个 | 5000 | 与原设备匹配 |
| 35 | 蒸汽Y型过滤器 | DN80 | 个 | 1020 | 与原设备匹配 |
| 36 | 蒸汽Y型过滤器 | DN100 | 个 | 1250 | 与原设备匹配 |
| 37 | 蒸汽Y型过滤器 | DN150 | 个 | 2100 | 与原设备匹配 |
| 38 | 水Y型过滤器 | DN80 | 个 | 1100 | 与原设备匹配 |
| 39 | 水Y型过滤器 | DN100 | 个 | 1300 | 与原设备匹配 |
| 40 | 水Y型过滤器 | DN150 | 个 | 1860 | 与原设备匹配 |
| 41 | 温湿度传感器 | 原厂品牌 | 个 | 3200 | 与原设备匹配 |
| 42 | 循环水泵 | 原厂品牌 | 台 | 8000 | 与原设备匹配 |
| 43 | 制冷剂 | R22-10kg | 罐 | 1080 | 与原设备匹配 |
| 44 | 制冷剂 | R410A-10kg | 罐 | 1280 | 与原设备匹配 |
| 45 | 蒸汽加湿桶 | 8KW | 套 | 1200 | 与原设备匹配 |
| 46 | 蒸汽加湿桶 | 15KW | 套 | 1800 | 与原设备匹配 |
| 47 | 蒸汽加湿桶 | 45KW | 套 | 3300 | 与原设备匹配 |
| 48 | 变频器 | 11KW | 个 | 4500 | 与原设备匹配 |
| 49 | 变频器 | 15KW | 个 | 5600 | 与原设备匹配 |
| 50 | 变频器 | 22KW | 个 | 8000 | 与原设备匹配 |
| 二、液氧站及医用气体部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 爆破片 | 液氧站配套 | 个 | 1100 | 与原设备匹配 |
| 2 | 低温安全阀 | 液氧站配套 | 个 | 1150 | 与原设备匹配 |
| 3 | 低温安全阀 | 液氧站配套 | 个 | 2200 | 与原设备匹配 |
| 4 | 液位压差计 | 液氧站配套 | 个 | 5000 | 与原设备匹配 |
| 5 | 智能液位计 | 液氧站配套 | 个 | 7500 | 与原设备匹配 |
| 6 | 低温截止阀 | 液氧站配套 | 个 | 2300 | 与原设备匹配 |
| 7 | 不锈钢截止阀 | 液氧站配套 | 个 | 1150 | 与原设备匹配 |
| 8 | 大流量减压器 | 液氧站配套 | 个 | 3900 | 与原设备匹配 |
| 9 | 二级稳压箱 | 氧气 | 台 | 5600 | 与原设备匹配 |
| 10 | 双极减压器 | 二氧化碳 | 台 | 2750 | 与原设备匹配 |
| 11 | 一级减压箱 | 二氧化碳 | 台 | 11000 | 与原设备匹配 |
| 备注：维修配件包含但不限于以上清单内容。若维修配件高于1000元的经双方共同询价确定，按实计算，经采购人确认后采购更换。 |  |  |  |  |  |