马鞍山市人民医院（雨山湖院区）正负压系统、气体终端、设备带、医用呼叫系统等维保服务项目

服务要求

- 维保设备名称、内容及数量

- 1、维保设备名称：中心供氧、中心吸引、医用呼叫系统、设备带、医用无油空压机、吊塔、管道（不含氧气8mm、负压10mm以上主管道维修及更换）

2、维保内容及数量：

2.1氧气汇流排3+3龙门架式：1套；

2.2中心吸引设备：2套；

2.3氧气二级减压箱设备：14套；

2.4空气二级减压箱设备：2套；

2.5氧气主阀：29套；吸引主阀门：29套；

2.6氧气、吸引、传呼等各项零配件按实际损坏进行更换全新配件；

2.7设备带系统：1号楼住院部总数量 ：318组设备带；急诊楼总数量：61组设备带；门诊楼总数量：6组设备带；全院设备带总数量：385组设备带；

2.8医用呼叫系统：1号楼住院部总数量 ：16套呼叫系统；急诊楼总数量：3套呼叫系统；门诊楼总数量：1套呼叫系统；全院呼叫系统总数量：20套呼叫系统；

2.9吊塔数量（吊桥式双臂吊塔）：1号楼住院部总数量：13组吊塔；急诊楼总数量：31组吊塔；全院吊塔总数量：44组吊塔；

2.10医用无油空压机：总数量：2套。（1台博格；1台瑞田）；

- 二、维保服务采购要求：

（一）驻点技术人员要求

1、本项目设驻点技术人员1名，具有（低压）电工作业证、医用供气工证、高处安装维护操作证，供应商需提供驻点技术人员的公司社保凭证；

2、驻点技术人员工作时间与医学装备科医工同步，上午8:00-12：00；下午14：30-17：30；

3、报修响应时间：工作时间5分钟响应，15分钟到现场；非工作时间15分钟响应，60分钟到现场；

4、设立驻点技术人员办公点，人员纳入医学装备科管理，无报修或巡检情况下，医工可分配其工作；设备大修或其他突发情况，成交供应商需增派其他专业技术人员，增派人员费用含在维保费用中，采购人不在另行支付费用；

（二）中心供氧、中心吸引设备带、呼叫系统、医用无油进口空压机与吊桥式双臂吊塔等配套设施维保内容

1、压力表和安全阀1年检测1次，并提供检验合格报告；

2、成交供应商于合同签定后15日内对维保设备设施软硬件进行故障排查，形成故障排查报告，及时更换老化或损坏部件，及时填维修单，需院方相关人员签字确认，按月汇总；

3、易损配件备货：设备带、气体终端、医用呼叫系统、减压器，氧气，负压管路，二级稳压箱等配件，成交供应商对配件备货不低于1套，提供备货清单，进场后院方组织验收（所有易损配件更换费用均包含在本次维保费用内）；

3.1（备货）设备带：每条设备带长度均为6米左右，以现场测量为准；

3.2（备货）气体终端：三种型号国标、德标、日式（该型号为医院现有设备型号，须能够与其配套使用）；

3.3（备货）医用呼叫系统分四种型号康德、三仙、比扬、清华（该型号为医院现有设备型号，须能够与其配套使用）；

3.4（备货）其他：减压器，氧气，负压管路，二级稳压箱系统等；

4、维保单位每半年配合医学装备科、总务科对设备带内部管路进行检修与抽检测试巡查，二级减压箱、测压箱、阀门等不定期进行抽检测试；

5、驻点技术人员在工作日不少于1次巡检正负压机房，主要查看机房空压机、压力表等设备是否运行情况，及时排除故障，巡检结束签到；

6、每月巡检空压机（博格、瑞田）、中心吸引设备、汇流排、减压箱、吊塔，提供巡检报告

6.1空压机巡检内容：水气分离器、内部管道、空气闸刀、压力表、安全阀、单向阀、空气滤芯、密封圈、自动排水器、数控电路板等配套设施运行情况；

6.2中心吸引设备巡检内容：水环式真空泵、负压罐、汽水分离器、控制柜、电接点压力表、报警器 、真空止回阀、球阀、电缆线、控制信号线、泵组底座、减振结等配套设施运行情况；

6.3汇流排巡检内容：压力监测器、减压调控器、压力表、双向截止阀、钢瓶截止阀、钢瓶不锈钢软连接、 防爆灯组、低压报警器、主题链接管道等配套设施运行情况；

6.4减压箱巡检内容：减压器、阀门、压力表、表箱（部分配有液晶显示器）等配套设施运行情况；

6.5吊塔巡检内容：：吊塔截止阀、安全阀（闭合测试）、吊塔氧气、负压终端（插拔测试检测）、吊塔外部配件是否松动、电器设备、管道等运行情况；

- 7、定期更换及保养：（1）空滤芯3个月更换；（2）空压机密封圈3个月更换；（3）空压机添加润滑脂3个月添加；（4）清洗自动排水器过滤网3个月清洗；

8、空压机（博格、瑞田），须更换原厂全新配件，配件经院方验收后方可更换。若空压机48小时内无法修复，为保证临床正常工作，中标方需提供不低于同款设备的备用空压机；

9、呼叫系统、减压箱、吸引真空泵等维保范围内的设备24小时内无法修复。为保证临床正常工作，成交供应商需提供不低于同款设备的备用机以保障医院正常运行；

10、成交供应商做好巡检、维护保养、更换配件记录，提供月度维护保养服务及更换配件清单、巡检报告；季度科室服务考核评价单、年度维保服务综合档案；所有资料均需有院方相关工作人员签字。

- 三、商务要求

- 1、服务地点：马鞍山市（采购人指定地点）

- 2、服务期：自合同签订之日起3年。合同采用1+1+1模式，第一年合同履行完毕，经采购人考核后，签订下一年度合同

- 3、履约保证金：4500元。每年合同履约完毕、服务满意考核后10日内采购人退还其履约保证金的三分之一（1500元），第二年、第三年均按照此种方式退还。

- 4、服务过程中，产生的零配件更换费用，均包含在此次总报价中，采购人不在另行支付费用；

- 5、因正负压或设备带故障造成我院的医疗设备故障（如呼吸机），我院将从维保款项中扣除设备维修费用（根据设备维修实际产生的费用）；

- 6、成交供应商报修响应不及时或临床科室投诉或安全生产检查被上级主管部门通报批评，根据情节每次处以500-1000元罚金，不能及时整改根据情节处1000-5000元罚金，中标方因安全生产问题对医院造成重大损失或严重的安全医疗事故处5000-50000元罚金。罚金从维保费用中扣除。

- 7、付款方式：每年结算一次，考核后支付

- 8、本项目总报价包含了交付使用前的全部费用，包括人工费（含保险费）、防护措施费、零部件费、耗材费、配件费、检验费、办公费、工具费、配件更换费、交通费、劳保费、通讯费、技术服务费、驻场服务费、管理费、采购代理服务费、其他费用（如供应商认为完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

- 9、考核方法

9.1考核组织：医院成立考核管理小组，由医学装备科、总务科、服务监督管理办公室组织考核小组对中标方服务质量进行全面考核管理；

9.2季度考核，一季度（三个月）考核一次；

9.3一票否决项：驻点技术人员相关证件不符合比选文件要求，终止合同；未按比选文件要求对常用配件进行备货，终止合同；因维保质量发生严重医疗安全事故造，终止合同；

9.4考核80分为合格（含80分），季度考核低于80分，每下降一分扣本年度维保费的2%，依次类推；（考核标准由医院制定）；

9.5 每年季度考核只要有一次考核＜70分采购人直接解除合同；

9.6考核表（附件一），服务履行过程中持续修订。

9.7报价：本项目要求分项报价（见附件二）

附件一                               考核时间：

马鞍山市人民医院（雨山湖院区）正负压系统、气体终端、设备带、医用呼叫系统等维保项目考评表

| 项目 | 标准内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医学装备科40分 | 设备带、呼叫系统等维修所使用配件均为全新配件 | 5分 | 一次做不到扣2分，直至扣完 |  |
|  | 设备带、呼叫系统等设备故障后，24小时内无法修复。为保证临床正常工作，成交供应商需提供不低于同款设备的备用机以保障医院正常运行。 | 5分 | 一次做不到扣2分，直至扣完 |  |
|  | 做好设备带、呼叫系统等巡检、维护保养、更换配件记录，有院方相关工作人员签字确认，按月汇总并与主管科室项目负责人汇报，年度提供维保服务综合档案交由主管科室存档。 | 5分 | 缺1份维修记录扣1分，直至扣完 |  |
|  | 报修响应时间：工作时间5分钟响应，15分钟到现场；非工作时间15分钟响应，60分钟到现场。 | 10分 | 未按要求响应1次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 不定期抽查易损配件备货情况（设备带、气体终端、医用呼叫系统等配件） | 10分 | 抽查发现配件备货不足1次扣5分 |  |
|  | 不定期抽查驻点人员在岗情况 | 5 | 发现一次不在岗，扣1分，直至扣完 |  |
| 总务科40分 | 正负压系统及管道等设备维修所使用配件均为全新配件，博格、瑞田空压机须更换原厂全新配件； | 5分 | 一次做不到扣2分，直至扣完 |  |
|  | 正负压系统及管道等设备故障后，24小时内无法修复。为保证临床正常工作，成交供应商需提供不低于同款设备的备用机以保障医院正常运行。 | 5分 | 一次做不到扣2分，直至扣完 |  |
|  | 做好正负压系统及管道等巡检、维护保养、更换配件记录，有院方相关工作人员签字确认，按月汇总并与主管科室项目负责人汇报，年度提供维保服务综合档案交由主管科室存档。 | 5分 | 缺1份维修记录扣1分，直至扣完 |  |
|  | 报修响应时间：工作时间5分钟响应，15分钟到现场；非工作时间15分钟响应，60分钟到现场。 | 10分 | 投诉一次扣1分 |  |
|  | 不定期抽查易损配件备货情况（汇流排减压器，氧气，负压管路，二级稳压箱系统等） | 15分 | 抽查发现配件备货不足1次扣5分 |  |
| 服务临监督办20分 | 维修工程师能准确判断故障原因，迅速解决故障，维修工作（社会面）有无投诉。 | 10分 | 非常满意：10分；满意8分：一般满意：5分；不满意：0分 |  |
|  | 维保设备日常工作正常，使用科室对维保工作满意（每季度需医学装备科，总务科对维修质量意见，针对每次维修速度，备件，质量评估打分）。 | 10分 | 非常满意：10分；满意8分：一般满意：5分；不满意：0分 |  |
| 总 得 分 |  |  |  |  |

总务科：

医学装备科：

服务监督管理办：

年    月    日

附件二：

分项报价表

| 1号楼住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 氧气终端 |  | 负压终端 |  | 呼叫系统 |  | 插座 |  | 开关 |  | 开关 |  | 设备带 |  |  | 维修阀 |  | 床头灯 |  | 测压箱 | 年度分项报价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单开 |  | 双开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二层（手术室） | 10套（德式） |  | 10套（德式） |  | 物联网对讲器（康德） |  | 20组五眼 |  | 10组 |  | 无 |  | 10组（一体式） |  |  | 10套 |  | 10组 |  | 1组 | /年 |
| 三层（手术室） | 10套（德式）8套（国标） |  | 10套（德式）8套（国标） |  | 物联网对讲器（康德） |  | 36组五眼 |  | 18组 |  | 无 |  | 12组（一体式） |  |  | 12套 |  | 18组 |  | 1组 | /年 |
| 五层 | 40套（国标） |  | 40套（国标） |  | 1套（比扬） |  | 80组五眼 |  | 32组 |  | 8组 |  | 14组（分段式） |  |  | 14套 |  | 40套 |  | 1组 | /年 |
| 六层 | 48套（国标） |  | 48套（国标） |  | 1套（比扬） |  | 96组五眼 |  | 40组 |  | 8组 |  | 21组（分段式） |  |  | 21套 |  | 48套 |  | 1组 | /年 |
| 七层 | 48套（国标） |  | 48套（国标） |  | 1套（清华） |  | 96组五眼 |  | 40组 |  | 8组 |  | 22组（分段式） |  |  | 22套 |  | 48套 |  | 1组 | /年 |
| 八层 | 48套（国标） |  | 48套（国标） |  | 1套（清华） |  | 96组五眼 |  | 40组 |  | 8组 |  | 22组（一体式） |  |  | 22套 |  | 48套 |  | 1组 | /年 |
| 九层 | 48套（日式） |  | 48套（日式） |  | 1套（比扬） |  | 96组五眼 |  | 40组 |  | 8组 |  | 22组（分段式） |  |  | 22套 |  | 48套 |  | 1组 | /年 |
| 十层 | 43套（日式） |  | 43套（日式） |  | 1套（清华） |  | 86组五眼 |  | 35组 |  | 8组 |  | 21组（分段式） |  |  | 21套 |  | 43套 |  | 1组 | /年 |
| 十一层 | 43套（日式） |  | 43套（日式） |  | 1套（清华） |  | 86组五眼 |  | 35组 |  | 8组 |  | 21组（分段式） |  |  | 21套 |  | 43套 |  | 1组 | /年 |
| 十二层 | 50套（国标） |  | 50套（国标） |  | 1套（一特） |  | 100组五眼 |  | 42组 |  | 8组 |  | 22组（分段式） |  |  | 22套 |  | 50套 |  | 1组 | /年 |
| 十三层 | 48套（国标） |  | 48套（国标） |  | 1套（清华） |  | 96组五眼 |  | 40组 |  | 8组 |  | 22组（一体式） |  |  | 22套 |  | 48套 |  | 1组 | /年 |
| 十四层 | 42套（国标） |  | 42套（国标） |  | 1套（比扬） |  | 84组五眼 |  | 34组 |  | 8组 |  | 19组（一体式） |  |  | 19套 |  | 42套 |  | 1组 | /年 |
| 十五层 | 45套（国标） |  | 45套（国标） |  | 1套（比扬） |  | 90组五眼 |  | 37组 |  | 8组 |  | 22组（一体式） |  |  | 22套 |  | 45套 |  | 1组 | /年 |
| 十六层 | 47套（日式） |  | 47套（日式） |  | 1套（清华） |  | 94组五眼 |  | 39组 |  | 8组 |  | 22组（分段式） |  |  | 22套 |  | 47套 |  | 1组 | /年 |
| 十七层 | 55套（国标） |  | 55套（国标） |  | 1套（比扬） |  | 110组五眼 |  | 47组 |  | 8组 |  | 22组（分段式） |  |  | 22套 |  | 55套 |  | 1组 | /年 |
| 十八层 | 48套（国标） |  | 48套（国标） |  | 1套（清华） |  | 96组五眼 |  | 40组 |  | 8组 |  | 24组（一体式） |  |  | 24套 |  | 48套 |  | 1组 | /年 |
| 1号楼住院楼负一层设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室 |  | 数量 |  | 型号 |  | 品牌 |  | 维保内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |
| 负一层 |  | 1套 |  | 1000*2500 2BVA5110 |  | 美卓（中心吸引设备） |  | 水环式真空泵、负压罐、汽水分离器、控制柜、电接点压力表、报警器 、真空止回阀、球阀、电缆线、控制信号线、泵组底座、减振结等配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 1号楼住院楼吊桥式双臂吊塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 设备名称及数量 |  |  |  | 终端规格 |  |  | 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |  |  |
| 十一层 | 吊桥式双臂吊塔7组 |  |  |  | 德式气体终端 |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 |  | 插座 |  | 射灯 | 管道 |  | /年 |  |  |  |  |
| 十四层 | 吊桥式双臂吊塔6组 |  |  |  | 德式气体终端 |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 |  | 插座 |  | 射灯 | 管道 |  | /年 |  |  |  |  |
| 急诊楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 氧气终端 |  | 负压终端 |  | 呼叫系统 |  | 插座 |  | 开关 |  | 开关 |  | 设备带 |  |  | 维修阀 |  | 床头灯 |  | 测压箱 | 年度分项报价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单开 |  | 双开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一层 | 4套（德标） |  | 8套（德标） |  | 无 |  | 8组五眼 |  | 无 |  | 无 |  | 2组（一体式） |  |  | 2套 |  | 无 |  | 1组 | /年 |
| 二层 | 43套（国标） |  | 43套（国标） |  | 1套（比扬） |  | 86组五眼 |  | 43组 |  | 无 |  | 21组（一体式） |  |  | 21套 |  | 43套 |  | 1组 | /年 |
| 三层 | 30套（国标） |  | 30套（国标） |  | 1套（比扬） |  | 60组五眼 |  | 30组 |  | 无 |  | 19组（一体式） |  |  | 19套 |  | 30套 |  | 1组 | /年 |
| 六层 | 30套（国标） |  | 30套（国标） |  | 1套（比扬） |  | 60组五眼 |  | 30组 |  | 无 |  | 19组（一体式） |  |  | 19套 |  | 30套 |  | 1组 | /年 |
| 急诊楼楼顶空压机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室 |  | 数量 |  | 型号 |  | 品牌 |  | 维保内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |
| 急诊楼顶 |  | 1台 |  | K8 无油空压机 |  | 博格 |  | 空压机、水气分离器、内部管道、空气闸刀、压力表、安全阀、单向阀、空气滤芯、密封圈、自动排水器、数控电路板等配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 急诊楼顶 |  | 1台 |  | SF8 无油空压机 |  | 瑞田 |  | 空压机、水气分离器、内部管道、空气闸刀、压力表、安全阀、单向阀、空气滤芯、密封圈、自动排水器、数控电路板等配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 急诊楼吊桥式双臂吊塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 设备名称及数量 |  |  |  | 终端规格 |  |  | 配件 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |  |  |
| 一层 | 7组吊桥式双臂吊塔 |  |  |  | 德式气体终端 |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 |  | 插座 |  | 射灯 | 管道 |  | /年 |  |  |  |  |
| 四层（ICU） | 15组吊桥式双臂吊塔 |  |  |  | 德式气体终端 |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 |  | 插座 |  | 射灯 | 管道 |  | /年 |  |  |  |  |
| 输液大厅 | 9组吊桥式双臂吊塔 |  |  |  | 德式气体终端 |  |  | 阀门 |  | 抽屉柜 |  | 插座 |  | 射灯 | 管道 |  | /年 |  |  |  |  |
| 门诊楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼层 | 氧气终端 |  | 负压终端 |  | 呼叫系统 |  | 插座 |  | 开关 |  | 开关 |  | 设备带 |  |  | 维修阀 |  | 床头灯 |  | 测压箱 | 年度分项报价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单开 |  | 双开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七层 | 12套（国标） |  | 12套（国标） |  | 1套无线对讲机 |  | 24组五眼 |  | 12组 |  | 无 |  | 6组（一体式） |  |  | 6套 |  | 12套 |  | 1组 | /年 |
| 门诊楼楼顶中心吸引设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室 |  | 数量 |  | 型号 |  | 品牌 |  | 维保内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |
| 门诊楼顶 |  | 1套 |  | 2BVA5161 4.0m3 |  | 中心吸引设备（华利特） |  | 水环式真空泵、负压罐、汽水分离器、控制柜、电接点压力表、报警器 、真空止回阀、球阀、电缆线、控制信号线、泵组底座、减振结等配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 门诊楼七楼氧气汇流排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室 |  | 数量 |  | 型号 |  | 品牌 |  | 维保内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |
| 胃镜室 |  | 1套 |  | 3+3龙门架式 |  | 汇流排（齐威） |  | 压力监测器、减压调控器、压力表、双向截止阀、钢瓶截止阀、钢瓶不锈钢软连接、 防爆灯组、低压报警器、主题链接管道等配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 氧气、空气二级减压箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室 |  | 数量 |  | 型号 |  | 品牌 |  | 维保内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度分项报价（元） |  |  |
| 1号楼、门诊、急诊 |  | 16套 |  | 减压箱AX-0033（双路） |  | 无 |  | 减压器、阀门、压力表、表箱（部分配有液晶显示器） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /年 |  |  |
| 分项报价合计： /年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |